## 高过2
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 对数温差 | 当量换热面积
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6550 | 136.9 | 601.9 | 581.3 | 20.6 | 1.181 | 57.4 | 99.6 | 0.176 | 279057 | 11.55 | 10.7 | 10.45 | 0.248 | 566.3 | 486.7 | 79.7 | 57.2 | 0.176 | 60.3697 | 0.9475 | 654.8333 | 15888.8889
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6550 | 140 | 599 | 580 | 19.7 | 1.176 | 55.4 | 99.6 | 0.176 | 280505 | 11.55 | 10.74 | 10.49 | 0.249 | 565.2 | 488.8 | 76.4 | 55.2 | 0.176 | 57.8283 | 0.95455 | 664.7222
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 124 | 612 | 585 | 27.6 | 1.193 | 72.8 | 99.6 | 0.176 | 271990 | 11.55 | 10.28 | 10.03 | 0.243 | 566.3 | 462.8 | 103.6 | 72.5 | 0.176 | 77.7786 | 0.93213 | 612.2222
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 148 | 586 | 568 | 18.2 | 1.172 | 53.3 | 99.6 | 0.176 | 282333 | 11.55 | 10.72 | 10.47 | 0.248 | 553.7 | 481.2 | 72.5 | 53.1 | 0.176 | 55.1318 | 0.96315 | 695.5556
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6550 | 152 | 573 | 557 | 16.7 | 1.168 | 50.1 | 99.6 | 0.176 | 278504 | 11.55 | 10.56 | 10.32 | 0.242 | 543 | 474.3 | 68.7 | 49.9 | 0.176 | 51.9712 | 0.96015 | 714.1667
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 137 | 602 | 581 | 20.7 | 1.181 | 57.8 | 99.6 | 0.176 | 276260 | 11.55 | 10.57 | 10.32 | 0.245 | 566.3 | 485.2 | 81.1 | 57.5 | 0.176 | 60.8847 | 0.94441 | 654.7222
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 137 | 602 | 581 | 20.9 | 1.181 | 58.2 | 99.6 | 0.176 | 272594 | 11.55 | 10.41 | 10.16 | 0.243 | 566.3 | 483.3 | 83.1 | 58 | 0.176 | 61.5843 | 0.9418 | 654.7222
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 137 | 602 | 581 | 20.7 | 1.181 | 57.6 | 99.6 | 0.176 | 277896 | 11.55 | 10.5 | 10.25 | 0.25 | 566.3 | 485.8 | 80.6 | 57.4 | 0.176 | 60.663 | 0.94621 | 654.7222
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 137 | 602 | 581 | 20.8 | 1.181 | 58.1 | 99.6 | 0.176 | 273356 | 11.55 | 10.44 | 10.2 | 0.243 | 566.3 | 483.7 | 82.7 | 57.9 | 0.176 | 61.4373 | 0.94242 | 654.7222
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 124 | 612 | 585 | 27.8 | 1.193 | 73.2 | 99.6 | 0.176 | 269075 | 11.55 | 10.17 | 9.93 | 0.24 | 566.3 | 460.9 | 105.4 | 72.9 | 0.176 | 78.4793 | 0.92891 | 612.2222
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 124 | 612 | 584 | 28 | 1.193 | 73.7 | 99.6 | 0.176 | 265450 | 11.55 | 10.06 | 9.83 | 0.236 | 566.3 | 458.6 | 107.7 | 73.4 | 0.176 | 78.957 | 0.92962 | 612.2222
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 124 | 612 | 585 | 27.7 | 1.193 | 73.1 | 99.6 | 0.176 | 270734 | 11.55 | 10.05 | 9.8 | 0.246 | 566.3 | 461.5 | 104.8 | 72.8 | 0.176 | 78.2584 | 0.93025 | 612.2222
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 124 | 612 | 584 | 27.9 | 1.193 | 73.6 | 99.6 | 0.176 | 266202 | 11.55 | 10.09 | 9.85 | 0.237 | 566.3 | 459.1 | 107.3 | 73.3 | 0.176 | 78.7734 | 0.93052 | 612.2222
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 148 | 586 | 568 | 18.5 | 1.172 | 54.4 | 99.6 | 0.176 | 275892 | 11.55 | 10.44 | 10.19 | 0.243 | 553.6 | 477.5 | 76.1 | 54.2 | 0.176 | 56.562 | 0.95824 | 695.5556
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 148 | 586 | 568 | 18.2 | 1.172 | 53.5 | 99.6 | 0.176 | 280942 | 11.55 | 10.64 | 10.4 | 0.248 | 553.8 | 480.6 | 73.2 | 53.2 | 0.176 | 55.2813 | 0.96235 | 695.5556
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 148 | 586 | 568 | 18.4 | 1.172 | 54.1 | 99.6 | 0.176 | 277337 | 11.55 | 10.5 | 10.25 | 0.245 | 553.6 | 478.4 | 75.2 | 53.9 | 0.176 | 56.233 | 0.95851 | 695.5556
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 148 | 586 | 568 | 18.3 | 1.172 | 53.8 | 99.6 | 0.176 | 279428 | 11.55 | 10.59 | 10.34 | 0.246 | 553.7 | 479.6 | 74.1 | 53.6 | 0.176 | 55.7208 | 0.96194 | 695.5556
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6550 | 86 | 648 | 592 | 56.1 | 1.197 | 117.1 | 99.6 | 0.176 | 238771 | 11.55 | 8.63 | 8.41 | 0.217 | 566.3 | 379.6 | 186.8 | 116.6 | 0.176 | 136.7989 | 0.85235 | 483.0556
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6550 | 94 | 634 | 588 | 45.4 | 1.185 | 99.8 | 99.6 | 0.176 | 242570 | 11.55 | 8.95 | 8.73 | 0.218 | 566.3 | 407.4 | 158.9 | 99.4 | 0.176 | 115.0634 | 0.86387 | 515.2778
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6550 | 93 | 637 | 589 | 47.7 | 1.189 | 104.1 | 99.6 | 0.176 | 243025 | 11.55 | 8.92 | 8.7 | 0.219 | 566.3 | 401.3 | 165 | 103.7 | 0.176 | 119.828 | 0.86541 | 510.5556
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6550 | 100 | 616 | 583 | 33.6 | 1.176 | 77.1 | 99.6 | 0.176 | 242511 | 11.55 | 9.17 | 8.96 | 0.216 | 566.3 | 441.6 | 124.7 | 76.7 | 0.176 | 87.7019 | 0.87455 | 540.2778
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6550 | 59 | 648 | 581 | 67 | 1.193 | 111.2 | 99.6 | 0.176 | 195038 | 11.55 | 7.12 | 6.95 | 0.175 | 566.3 | 346.1 | 220.2 | 110.7 | 0.176 | 145.0612 | 0.76313 | 386.3889
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6550 | 63 | 648 | 583 | 65.3 | 1.181 | 112 | 99.6 | 0.176 | 200783 | 11.55 | 7.34 | 7.16 | 0.18 | 566.3 | 351.3 | 215.1 | 111.5 | 0.176 | 143.9002 | 0.77484 | 403.6111
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6550 | 63 | 648 | 582 | 65.3 | 1.185 | 112 | 99.6 | 0.176 | 200584 | 11.55 | 7.32 | 7.15 | 0.18 | 566.3 | 351.1 | 215.3 | 111.5 | 0.176 | 143.6092 | 0.77641 | 401.9444
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6550 | 66 | 648 | 584 | 63.9 | 1.181 | 112.7 | 99.6 | 0.176 | 205834 | 11.55 | 7.51 | 7.33 | 0.185 | 566.3 | 355.5 | 210.8 | 112.3 | 0.176 | 142.7346 | 0.78677 | 415.8333
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6550 | 43 | 587 | 564 | 23.4 | 1.172 | 32.5 | 99.6 | 0.176 | 144098 | 11.55 | 5.49 | 5.35 | 0.132 | 566.3 | 470.6 | 95.7 | 32.3 | 0.176 | 48.2493 | 0.66944 | 329.1667
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6550 | 46 | 583 | 565 | 17.8 | 1.172 | 26 | 99.6 | 0.176 | 147109 | 11.55 | 5.58 | 5.44 | 0.137 | 566.3 | 491.4 | 74.9 | 25.9 | 0.176 | 38.3621 | 0.67515 | 346.1111
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6550 | 46 | 585 | 565 | 20.4 | 1.164 | 29.4 | 99.6 | 0.176 | 147740 | 11.55 | 5.63 | 5.49 | 0.136 | 566.3 | 481.9 | 84.4 | 29.3 | 0.176 | 43.1774 | 0.6786 | 343.0556
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6550 | 48 | 571 | 556 | 14.8 | 1.156 | 22 | 99.6 | 0.176 | 147296 | 11.55 | 5.58 | 5.45 | 0.136 | 557.1 | 493.8 | 63.3 | 21.9 | 0.176 | 32.233 | 0.67943 | 357.5

## 再热2
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6550 | 134.7 | 581.3 | 574.9 | 6.3 | 1.176 | 17.7 | 99.6 | 0.176 | 306147 | 2.93 | 2.34 | 2.24 | 0.102 | 566.2 | 540.9 | 25.3 | 17.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6550 | 137 | 580 | 574 | 6.2 | 1.176 | 17.3 | 99.6 | 0.176 | 307959 | 2.93 | 2.36 | 2.26 | 0.103 | 565 | 540.3 | 24.7 | 17.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 121 | 585 | 577 | 8.1 | 1.189 | 21.1 | 99.6 | 0.176 | 298096 | 2.93 | 2.27 | 2.17 | 0.1 | 566.2 | 535 | 31.2 | 21 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 146 | 568 | 562 | 5.8 | 1.168 | 17.2 | 99.6 | 0.176 | 312871 | 2.93 | 2.37 | 2.27 | 0.104 | 553.7 | 529.7 | 24.1 | 17.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6550 | 150 | 557 | 551 | 5.6 | 1.164 | 16.5 | 99.6 | 0.176 | 311468 | 2.93 | 2.36 | 2.26 | 0.102 | 542.8 | 519.4 | 23.4 | 16.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 135 | 581 | 575 | 6.6 | 1.176 | 18.2 | 99.6 | 0.176 | 306477 | 2.93 | 2.06 | 1.94 | 0.117 | 565.6 | 539.4 | 26.2 | 18.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 134 | 581 | 574 | 7 | 1.176 | 19.5 | 99.6 | 0.176 | 307470 | 2.93 | 1.71 | 1.57 | 0.14 | 564.3 | 536.3 | 28 | 19.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 135 | 581 | 575 | 6.4 | 1.176 | 17.9 | 99.6 | 0.176 | 281204 | 2.93 | 1.86 | 1.76 | 0.108 | 566.2 | 538.2 | 28.1 | 17.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 134 | 581 | 574 | 6.9 | 1.176 | 19.2 | 99.6 | 0.176 | 307305 | 2.93 | 1.78 | 1.65 | 0.134 | 564.6 | 537 | 27.6 | 19.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 121 | 585 | 577 | 8 | 1.189 | 20.9 | 99.6 | 0.176 | 298022 | 2.93 | 1.99 | 1.88 | 0.114 | 566.2 | 535.2 | 31 | 20.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 121 | 584 | 577 | 7.9 | 1.189 | 20.7 | 99.6 | 0.176 | 298213 | 2.93 | 1.64 | 1.51 | 0.137 | 566.2 | 535.6 | 30.7 | 20.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 121 | 585 | 577 | 8.2 | 1.189 | 21.3 | 99.6 | 0.176 | 272209 | 2.93 | 1.8 | 1.69 | 0.105 | 566.2 | 531.4 | 34.8 | 21.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 121 | 584 | 577 | 7.9 | 1.189 | 20.7 | 99.6 | 0.176 | 298199 | 2.93 | 1.71 | 1.58 | 0.132 | 566.2 | 535.5 | 30.7 | 20.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 146 | 568 | 561 | 6.6 | 1.168 | 19.3 | 99.6 | 0.176 | 314432 | 2.93 | 1.75 | 1.61 | 0.141 | 551.6 | 524.5 | 27.1 | 19.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 146 | 568 | 563 | 5.4 | 1.168 | 15.8 | 99.6 | 0.176 | 287711 | 2.93 | 1.89 | 1.78 | 0.11 | 555.1 | 530.9 | 24.2 | 15.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 146 | 568 | 561 | 6.4 | 1.168 | 18.8 | 99.6 | 0.176 | 314007 | 2.93 | 1.88 | 1.75 | 0.131 | 552.1 | 525.7 | 26.4 | 18.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 146 | 568 | 562 | 6.2 | 1.168 | 18.1 | 99.6 | 0.176 | 313334 | 2.93 | 2.09 | 1.97 | 0.118 | 552.8 | 527.4 | 25.4 | 18 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6550 | 82 | 592 | 579 | 12.6 | 1.189 | 25.9 | 99.6 | 0.176 | 259792 | 2.93 | 1.97 | 1.88 | 0.087 | 566.2 | 521.7 | 44.5 | 25.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6550 | 91 | 588 | 578 | 10.4 | 1.176 | 22.8 | 99.6 | 0.176 | 264360 | 2.93 | 2.01 | 1.92 | 0.088 | 566.2 | 527.8 | 38.4 | 22.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6550 | 90 | 589 | 578 | 11 | 1.181 | 23.9 | 99.6 | 0.176 | 264742 | 2.93 | 2.01 | 1.92 | 0.088 | 566.2 | 526 | 40.2 | 23.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6550 | 98 | 583 | 575 | 7.8 | 1.172 | 17.7 | 99.6 | 0.176 | 264321 | 2.93 | 2.01 | 1.92 | 0.089 | 566.2 | 536.6 | 29.7 | 17.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6550 | 56 | 581 | 573 | 8.2 | 1.185 | 13.6 | 99.6 | 0.176 | 209203 | 2.93 | 1.57 | 1.5 | 0.07 | 566.2 | 537.3 | 28.9 | 13.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6550 | 60 | 583 | 574 | 9 | 1.172 | 15.3 | 99.6 | 0.176 | 216126 | 2.93 | 1.62 | 1.55 | 0.072 | 566.2 | 534.6 | 31.7 | 15.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6550 | 59 | 582 | 573 | 9 | 1.176 | 15.3 | 99.6 | 0.176 | 215824 | 2.93 | 1.62 | 1.55 | 0.072 | 566.2 | 534.6 | 31.6 | 15.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6550 | 63 | 584 | 574 | 9.6 | 1.168 | 16.9 | 99.6 | 0.176 | 221817 | 2.93 | 1.67 | 1.6 | 0.074 | 566.2 | 532.3 | 33.9 | 16.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6550 | 42 | 564 | 560 | 4.1 | 1.168 | 5.6 | 99.6 | 0.176 | 156226 | 2.93 | 1.13 | 1.08 | 0.053 | 557.4 | 541.3 | 16.1 | 5.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6550 | 45 | 565 | 560 | 4.3 | 1.172 | 6.3 | 99.6 | 0.176 | 160147 | 2.93 | 1.17 | 1.12 | 0.054 | 557.8 | 540.1 | 17.7 | 6.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6550 | 45 | 565 | 560 | 4.1 | 1.16 | 5.9 | 99.6 | 0.176 | 160380 | 2.93 | 1.17 | 1.11 | 0.054 | 558.1 | 541.7 | 16.3 | 5.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6550 | 47 | 556 | 552 | 3.9 | 1.151 | 5.8 | 99.6 | 0.176 | 161038 | 2.93 | 1.17 | 1.11 | 0.054 | 549.7 | 533.6 | 16.1 | 5.7 | 0.176

## 高省2
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 228.5 | 310.2 | 267.4 | 42.7 | 1.101 | 110.8 | 99.6 | 0.176 | 278182 | 12.03 | 11 | 10.93 | 0.063 | 297.2 | 216.3 | 80.8 | 110.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 234 | 310.7 | 268.1 | 42.6 | 1.097 | 111.9 | 99.6 | 0.176 | 280505 | 12.03 | 11.04 | 10.98 | 0.064 | 297.6 | 216.7 | 80.8 | 111.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 202 | 306.8 | 264.5 | 42.3 | 1.11 | 103.4 | 99.6 | 0.176 | 264035 | 12.03 | 10.55 | 10.49 | 0.057 | 294.5 | 214.7 | 79.8 | 103 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 255 | 311.1 | 270.3 | 40.8 | 1.097 | 111.9 | 99.6 | 0.176 | 282333 | 12.03 | 11.03 | 10.96 | 0.066 | 298.8 | 218.7 | 80.1 | 111.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 267 | 310.4 | 271.6 | 38.8 | 1.093 | 109.1 | 99.6 | 0.176 | 278504 | 12.03 | 10.86 | 10.79 | 0.063 | 299.1 | 220.2 | 78.9 | 108.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 228 | 309.3 | 265.7 | 43.6 | 1.101 | 112.9 | 99.6 | 0.176 | 275422 | 12.03 | 10.86 | 10.8 | 0.061 | 296.3 | 212.7 | 83.6 | 112.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 227 | 308.8 | 264.1 | 44.7 | 1.101 | 115.9 | 99.6 | 0.176 | 271868 | 12.03 | 10.69 | 10.63 | 0.06 | 295.9 | 208.6 | 87.3 | 115.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 227 | 309.2 | 264.2 | 44.9 | 1.101 | 116.4 | 99.6 | 0.176 | 276938 | 12.03 | 10.8 | 10.73 | 0.062 | 295.7 | 209.8 | 85.9 | 115.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 227 | 308.9 | 264.4 | 44.5 | 1.101 | 115.4 | 99.6 | 0.176 | 272612 | 12.03 | 10.73 | 10.67 | 0.06 | 296 | 209.4 | 86.6 | 114.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 202 | 306.1 | 262.9 | 43.2 | 1.11 | 105.5 | 99.6 | 0.176 | 261209 | 12.03 | 10.44 | 10.39 | 0.055 | 293.8 | 211.1 | 82.7 | 105.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 201 | 305.3 | 261.1 | 44.3 | 1.11 | 108.2 | 99.6 | 0.176 | 257686 | 12.03 | 10.33 | 10.27 | 0.054 | 293.2 | 206.8 | 86.3 | 107.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 201 | 305.3 | 261 | 44.3 | 1.11 | 108.3 | 99.6 | 0.176 | 262713 | 12.03 | 10.32 | 10.27 | 0.056 | 292.7 | 208.1 | 84.7 | 107.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 201 | 305.5 | 261.4 | 44.1 | 1.11 | 107.7 | 99.6 | 0.176 | 258417 | 12.03 | 10.35 | 10.3 | 0.054 | 293.3 | 207.7 | 85.6 | 107.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 253 | 309.8 | 267.1 | 42.7 | 1.093 | 117 | 99.6 | 0.176 | 275892 | 12.03 | 10.73 | 10.67 | 0.062 | 297.6 | 211.2 | 86.4 | 116.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 254 | 310.8 | 267.6 | 43.2 | 1.093 | 118.3 | 99.6 | 0.176 | 280942 | 12.03 | 10.95 | 10.88 | 0.064 | 298 | 212.3 | 85.7 | 117.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 254 | 310 | 267.7 | 42.3 | 1.093 | 115.9 | 99.6 | 0.176 | 277337 | 12.03 | 10.8 | 10.73 | 0.063 | 297.7 | 212.8 | 84.9 | 115.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 254 | 310.3 | 268.7 | 41.7 | 1.093 | 114.1 | 99.6 | 0.176 | 279428 | 12.03 | 10.89 | 10.82 | 0.064 | 298.1 | 215.2 | 82.9 | 113.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 129 | 293.6 | 253 | 40.6 | 1.105 | 77.9 | 99.6 | 0.176 | 210651 | 12.03 | 8.82 | 8.78 | 0.037 | 284.1 | 207.4 | 76.7 | 77.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 145 | 296.9 | 255.5 | 41.4 | 1.093 | 84.1 | 99.6 | 0.176 | 221356 | 12.03 | 9.16 | 9.12 | 0.04 | 286.8 | 208.4 | 78.4 | 83.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 143 | 296.3 | 255.1 | 41.2 | 1.097 | 83 | 99.6 | 0.176 | 220153 | 12.03 | 9.13 | 9.09 | 0.039 | 286.3 | 208.4 | 77.9 | 82.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 158 | 298.2 | 256.8 | 41.4 | 1.093 | 87.9 | 99.6 | 0.176 | 229935 | 12.03 | 9.39 | 9.35 | 0.043 | 287.9 | 209 | 78.9 | 87.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 85 | 280.4 | 242 | 38.4 | 1.097 | 58.6 | 99.6 | 0.176 | 166442 | 12.03 | 7.26 | 7.23 | 0.023 | 273.6 | 199.3 | 74.2 | 58.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 91 | 283.1 | 244 | 39.1 | 1.089 | 61.8 | 99.6 | 0.176 | 172262 | 12.03 | 7.48 | 7.45 | 0.025 | 275.8 | 200.6 | 75.3 | 61.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 91 | 282.7 | 243.8 | 38.9 | 1.089 | 61.4 | 99.6 | 0.176 | 172037 | 12.03 | 7.47 | 7.44 | 0.024 | 275.5 | 200.5 | 75 | 61.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 96 | 284.2 | 245.1 | 39.1 | 1.084 | 63.6 | 99.6 | 0.176 | 177310 | 12.03 | 7.66 | 7.64 | 0.026 | 276.7 | 201.5 | 75.2 | 63.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 61 | 264.5 | 228.4 | 36.1 | 1.084 | 46.5 | 99.6 | 0.176 | 140560 | 12.03 | 5.6 | 5.58 | 0.016 | 259.3 | 188.3 | 71.1 | 46.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 67 | 265.9 | 230.2 | 35.8 | 1.089 | 48.5 | 99.6 | 0.176 | 146421 | 12.03 | 5.7 | 5.69 | 0.017 | 260.6 | 189.6 | 71 | 48.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 66 | 266.2 | 229.8 | 36.4 | 1.08 | 48.5 | 99.6 | 0.176 | 145480 | 12.03 | 5.75 | 5.73 | 0.017 | 260.8 | 189.3 | 71.4 | 48.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 71 | 266.1 | 230.7 | 35.3 | 1.072 | 48.8 | 99.6 | 0.176 | 147296 | 12.03 | 5.71 | 5.69 | 0.017 | 260.9 | 189.9 | 70.9 | 48.6 | 0.176

## 中蒸
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 203.4 | 267.4 | 237.4 | 30 | 1.093 | 77.2 | 99.6 | 0.176 | 40785 | 2.93 | 2.51 | 2.47 | 0.034 | 225.4 | 213.9 | 11.5 | 76.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 209 | 268.1 | 238 | 30.1 | 1.089 | 78.3 | 99.6 | 0.176 | 41365 | 2.93 | 2.52 | 2.49 | 0.035 | 225.8 | 214.1 | 11.7 | 78 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 180 | 264.5 | 235 | 29.5 | 1.101 | 71.4 | 99.6 | 0.176 | 37652 | 2.93 | 2.43 | 2.39 | 0.034 | 223.8 | 213.1 | 10.8 | 71.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 227 | 270.3 | 239.3 | 30.9 | 1.084 | 84.2 | 99.6 | 0.176 | 44541 | 2.93 | 2.55 | 2.51 | 0.035 | 226.3 | 214.4 | 11.9 | 83.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 238 | 271.6 | 239.8 | 31.7 | 1.084 | 88.5 | 99.6 | 0.176 | 46775 | 2.93 | 2.54 | 2.51 | 0.035 | 226.2 | 214.2 | 12 | 88.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 202 | 265.7 | 232.9 | 32.8 | 1.089 | 84.2 | 99.6 | 0.176 | 43917 | 2.93 | 2.25 | 2.21 | 0.034 | 219.9 | 208.5 | 11.4 | 83.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 200 | 264.1 | 227.4 | 36.7 | 1.089 | 94.1 | 99.6 | 0.176 | 48395 | 2.93 | 1.95 | 1.92 | 0.034 | 212.9 | 202 | 10.9 | 93.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 200 | 264.2 | 229.6 | 34.7 | 1.089 | 89.1 | 99.6 | 0.176 | 46135 | 2.93 | 2.07 | 2.03 | 0.034 | 215.7 | 204.8 | 10.9 | 88.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 200 | 264.4 | 228.6 | 35.8 | 1.089 | 92.1 | 99.6 | 0.176 | 47506 | 2.93 | 2.01 | 1.98 | 0.034 | 214.3 | 203.3 | 11 | 91.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 179 | 262.9 | 230.4 | 32.4 | 1.097 | 78.5 | 99.6 | 0.176 | 40901 | 2.93 | 2.17 | 2.14 | 0.034 | 218.1 | 207.6 | 10.6 | 78.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 177 | 261.1 | 224.6 | 36.4 | 1.097 | 88.2 | 99.6 | 0.176 | 45251 | 2.93 | 1.87 | 1.84 | 0.034 | 210.8 | 200.7 | 10.1 | 87.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 177 | 261 | 226.7 | 34.3 | 1.097 | 82.9 | 99.6 | 0.176 | 42805 | 2.93 | 1.99 | 1.95 | 0.034 | 213.8 | 203.7 | 10.1 | 82.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 177 | 261.4 | 225.8 | 35.6 | 1.097 | 86.2 | 99.6 | 0.176 | 44374 | 2.93 | 1.93 | 1.89 | 0.034 | 212.3 | 202.1 | 10.2 | 85.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 223 | 267.1 | 229.8 | 37.3 | 1.084 | 101.3 | 99.6 | 0.176 | 52223 | 2.93 | 2.01 | 1.97 | 0.034 | 214.2 | 202.9 | 11.3 | 100.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 224 | 267.6 | 231.8 | 35.8 | 1.084 | 97.2 | 99.6 | 0.176 | 50341 | 2.93 | 2.12 | 2.08 | 0.034 | 216.9 | 205.3 | 11.6 | 96.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 224 | 267.7 | 231.9 | 35.8 | 1.084 | 97.3 | 99.6 | 0.176 | 50424 | 2.93 | 2.12 | 2.08 | 0.034 | 216.9 | 205.3 | 11.6 | 96.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 225 | 268.7 | 235.1 | 33.6 | 1.084 | 91.4 | 99.6 | 0.176 | 47764 | 2.93 | 2.3 | 2.26 | 0.034 | 221 | 209.1 | 11.9 | 91.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 115 | 253 | 225 | 28 | 1.097 | 53.4 | 99.6 | 0.176 | 27788 | 2.93 | 2.09 | 2.06 | 0.034 | 216.3 | 207.1 | 9.3 | 53.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 129 | 255.5 | 226.7 | 28.8 | 1.084 | 58 | 99.6 | 0.176 | 30153 | 2.93 | 2.14 | 2.1 | 0.034 | 217.4 | 207.1 | 10.3 | 57.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 127 | 255.1 | 226.6 | 28.5 | 1.089 | 57 | 99.6 | 0.176 | 29652 | 2.93 | 2.14 | 2.11 | 0.034 | 217.4 | 207.3 | 10.1 | 56.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 141 | 256.8 | 227.4 | 29.4 | 1.084 | 62.1 | 99.6 | 0.176 | 32280 | 2.93 | 2.14 | 2.11 | 0.034 | 217.5 | 207.1 | 10.4 | 61.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 75 | 242 | 212.9 | 29.1 | 1.089 | 44 | 99.6 | 0.176 | 22506 | 2.93 | 1.67 | 1.64 | 0.033 | 205.5 | 198.3 | 7.2 | 43.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 81 | 244 | 214.8 | 29.2 | 1.08 | 45.8 | 99.6 | 0.176 | 23447 | 2.93 | 1.73 | 1.7 | 0.033 | 207.2 | 199.7 | 7.4 | 45.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 81 | 243.8 | 214.7 | 29.1 | 1.08 | 45.5 | 99.6 | 0.176 | 23348 | 2.93 | 1.73 | 1.7 | 0.034 | 207.1 | 200.2 | 6.8 | 45.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 86 | 245.1 | 216.2 | 28.8 | 1.08 | 46.5 | 99.6 | 0.176 | 23866 | 2.93 | 1.78 | 1.75 | 0.034 | 208.4 | 200.1 | 8.4 | 46.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 54 | 228.4 | 198.3 | 30.1 | 1.08 | 38.4 | 99.6 | 0.176 | 19260 | 2.93 | 1.23 | 1.19 | 0.032 | 191.4 | 188.1 | 3.3 | 38.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 59 | 230.2 | 200.1 | 30.1 | 1.08 | 40.5 | 99.6 | 0.176 | 20333 | 2.93 | 1.27 | 1.24 | 0.032 | 192.9 | 189 | 3.9 | 40.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 58 | 229.8 | 199.8 | 30 | 1.072 | 39.7 | 99.6 | 0.176 | 19966 | 2.93 | 1.27 | 1.23 | 0.033 | 192.8 | 190.1 | 2.8 | 39.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 63 | 230.7 | 200.2 | 30.6 | 1.063 | 41.9 | 99.6 | 0.176 | 21045 | 2.93 | 1.27 | 1.23 | 0.032 | 192.8 | 189.2 | 3.6 | 41.7 | 0.176

## 再热1
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6550 | 271.6 | 574.9 | 529.2 | 45.8 | 1.172 | 126.4 | 99.6 | 0.176 | 306003 | 2.93 | 2.4 | 2.34 | 0.06 | 541.6 | 356.6 | 184.9 | 125.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6550 | 278 | 574 | 528 | 45.2 | 1.168 | 126.5 | 99.6 | 0.176 | 307959 | 2.93 | 2.42 | 2.36 | 0.06 | 540.3 | 356.5 | 183.8 | 126 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 244 | 577 | 530 | 46.7 | 1.183 | 121.7 | 99.6 | 0.176 | 296152 | 2.93 | 2.33 | 2.27 | 0.058 | 543.6 | 359.2 | 184.4 | 121.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 295 | 562 | 519 | 43.3 | 1.164 | 126 | 99.6 | 0.176 | 312871 | 2.93 | 2.43 | 2.37 | 0.061 | 529.7 | 349.6 | 180.1 | 125.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6550 | 303 | 551 | 510 | 41.6 | 1.158 | 123.6 | 99.6 | 0.176 | 311467 | 2.93 | 2.42 | 2.36 | 0.06 | 519.4 | 342.2 | 177.2 | 123.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 271 | 575 | 527 | 48.1 | 1.172 | 132.7 | 99.6 | 0.176 | 306476 | 2.93 | 2.12 | 2.06 | 0.068 | 539.4 | 344.4 | 195 | 132.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 270 | 574 | 523 | 51.2 | 1.172 | 141.2 | 99.6 | 0.176 | 307469 | 2.93 | 1.79 | 1.71 | 0.079 | 536.3 | 328 | 208.3 | 140.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 272 | 575 | 528 | 46.9 | 1.172 | 129.5 | 99.6 | 0.176 | 280236 | 2.93 | 1.93 | 1.86 | 0.062 | 542.7 | 333.8 | 208.9 | 128.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 271 | 574 | 524 | 50.5 | 1.172 | 139.4 | 99.6 | 0.176 | 307305 | 2.93 | 1.86 | 1.78 | 0.077 | 537 | 331.4 | 205.6 | 138.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 244 | 577 | 527 | 49.5 | 1.183 | 129 | 99.6 | 0.176 | 296631 | 2.93 | 2.06 | 1.99 | 0.066 | 541.4 | 345.2 | 196.2 | 128.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 243 | 577 | 523 | 53.1 | 1.183 | 138.1 | 99.6 | 0.176 | 297536 | 2.93 | 1.72 | 1.64 | 0.077 | 538.6 | 327.6 | 211.1 | 137.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 244 | 577 | 529 | 47.9 | 1.183 | 124.9 | 99.6 | 0.176 | 269464 | 2.93 | 1.86 | 1.8 | 0.059 | 544.8 | 334.7 | 210.1 | 124.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 243 | 577 | 524 | 52.3 | 1.183 | 136.2 | 99.6 | 0.176 | 297373 | 2.93 | 1.79 | 1.71 | 0.075 | 539.2 | 331.3 | 207.9 | 135.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 293 | 561 | 513 | 48.3 | 1.162 | 140.5 | 99.6 | 0.176 | 314431 | 2.93 | 1.83 | 1.75 | 0.08 | 524.5 | 322.1 | 202.4 | 140 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 295 | 563 | 518 | 44.8 | 1.164 | 130.6 | 99.6 | 0.176 | 287711 | 2.93 | 1.96 | 1.89 | 0.063 | 530.9 | 325.9 | 205 | 130.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 294 | 561 | 514 | 47.2 | 1.162 | 137.2 | 99.6 | 0.176 | 314006 | 2.93 | 1.96 | 1.88 | 0.075 | 525.7 | 328.3 | 197.3 | 136.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 294 | 562 | 516 | 45.5 | 1.164 | 132.5 | 99.6 | 0.176 | 313333 | 2.93 | 2.16 | 2.09 | 0.068 | 527.4 | 337.4 | 190 | 131.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6550 | 165 | 579 | 529 | 50.2 | 1.183 | 103.3 | 99.6 | 0.176 | 254716 | 2.93 | 2.02 | 1.97 | 0.05 | 548 | 364.6 | 183.4 | 102.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6550 | 182 | 578 | 529 | 49.1 | 1.17 | 106.4 | 99.6 | 0.176 | 260692 | 2.93 | 2.06 | 2.01 | 0.052 | 546.4 | 362.1 | 184.3 | 105.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6550 | 179 | 578 | 529 | 49.3 | 1.174 | 106.2 | 99.6 | 0.176 | 260625 | 2.93 | 2.06 | 2.01 | 0.052 | 546.9 | 362.7 | 184.2 | 105.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6550 | 196 | 575 | 527 | 47.6 | 1.166 | 107.8 | 99.6 | 0.176 | 262764 | 2.93 | 2.06 | 2.01 | 0.052 | 544.4 | 358.9 | 185.4 | 107.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6550 | 112 | 573 | 521 | 51.2 | 1.176 | 83.8 | 99.6 | 0.176 | 207871 | 2.93 | 1.61 | 1.57 | 0.042 | 545.9 | 361.8 | 184.1 | 83.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6550 | 120 | 574 | 522 | 51.2 | 1.164 | 86.4 | 99.6 | 0.176 | 214272 | 2.93 | 1.67 | 1.62 | 0.043 | 546.2 | 362.2 | 183.9 | 86.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6550 | 119 | 573 | 522 | 51.1 | 1.168 | 86.3 | 99.6 | 0.176 | 213984 | 2.93 | 1.67 | 1.62 | 0.043 | 546.2 | 362.2 | 183.9 | 85.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6550 | 126 | 574 | 523 | 50.9 | 1.164 | 88.6 | 99.6 | 0.176 | 219492 | 2.93 | 1.71 | 1.67 | 0.043 | 546.5 | 362.6 | 183.9 | 88.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6550 | 84 | 560 | 514 | 45.6 | 1.164 | 62.8 | 99.6 | 0.176 | 156226 | 2.93 | 1.16 | 1.13 | 0.032 | 541.3 | 355.7 | 185.7 | 62.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6550 | 91 | 560 | 511 | 49 | 1.166 | 71.1 | 99.6 | 0.176 | 160146 | 2.93 | 1.2 | 1.17 | 0.032 | 540.1 | 335.2 | 204.9 | 70.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6550 | 90 | 560 | 515 | 45.5 | 1.156 | 64.8 | 99.6 | 0.176 | 160379 | 2.93 | 1.2 | 1.17 | 0.033 | 541.7 | 355.2 | 186.6 | 64.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6550 | 95 | 552 | 508 | 44.2 | 1.147 | 65.2 | 99.6 | 0.176 | 161036 | 2.93 | 1.2 | 1.17 | 0.033 | 533.6 | 346.7 | 186.9 | 64.9 | 0.176

## 高过1
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6550 | 241.2 | 529.2 | 464.9 | 64.3 | 1.16 | 175.4 | 99.6 | 0.176 | 278182 | 11.55 | 10.84 | 10.7 | 0.138 | 489.9 | 317.6 | 172.3 | 174.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6550 | 246 | 528 | 465 | 63.8 | 1.156 | 176.1 | 99.6 | 0.176 | 280504 | 11.55 | 10.88 | 10.74 | 0.14 | 488.8 | 317.9 | 170.9 | 175.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 217 | 530 | 465 | 65.3 | 1.168 | 167.9 | 99.6 | 0.176 | 264035 | 11.55 | 10.41 | 10.28 | 0.132 | 492.9 | 314.6 | 178.3 | 167.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 263 | 519 | 459 | 59.6 | 1.151 | 171.5 | 99.6 | 0.176 | 282332 | 11.55 | 10.86 | 10.72 | 0.14 | 481.2 | 317.8 | 163.4 | 170.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6550 | 271 | 510 | 454 | 55.7 | 1.145 | 163.9 | 99.6 | 0.176 | 278504 | 11.55 | 10.7 | 10.56 | 0.137 | 474.3 | 316.7 | 157.7 | 163.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 240 | 527 | 463 | 63.2 | 1.158 | 172.3 | 99.6 | 0.176 | 275422 | 11.55 | 10.7 | 10.57 | 0.137 | 488.3 | 316.7 | 171.6 | 171.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 239 | 523 | 461 | 61.7 | 1.156 | 168.2 | 99.6 | 0.176 | 271867 | 11.55 | 10.54 | 10.41 | 0.136 | 486 | 315.6 | 170.4 | 167.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 241 | 528 | 464 | 63.8 | 1.16 | 173.9 | 99.6 | 0.176 | 276937 | 11.55 | 10.64 | 10.5 | 0.14 | 489.3 | 316.3 | 173.1 | 173.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6550 | 240 | 524 | 462 | 62.1 | 1.156 | 169 | 99.6 | 0.176 | 272611 | 11.55 | 10.58 | 10.44 | 0.136 | 486.5 | 315.8 | 170.7 | 168.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 216 | 527 | 463 | 64.1 | 1.168 | 164.7 | 99.6 | 0.176 | 261209 | 11.55 | 10.3 | 10.17 | 0.13 | 491.1 | 313.9 | 177.2 | 164 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 215 | 523 | 461 | 62.6 | 1.168 | 160.7 | 99.6 | 0.176 | 257686 | 11.55 | 10.19 | 10.06 | 0.128 | 488.8 | 313.1 | 175.7 | 160.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 217 | 529 | 464 | 64.7 | 1.168 | 166.3 | 99.6 | 0.176 | 262713 | 11.55 | 10.18 | 10.05 | 0.133 | 492.3 | 313 | 179.3 | 165.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6550 | 215 | 524 | 461 | 62.9 | 1.168 | 161.6 | 99.6 | 0.176 | 258416 | 11.55 | 10.21 | 10.09 | 0.128 | 489.3 | 313.3 | 176 | 160.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 261 | 513 | 456 | 57.2 | 1.147 | 164.5 | 99.6 | 0.176 | 275891 | 11.55 | 10.57 | 10.44 | 0.138 | 477.5 | 315.8 | 161.7 | 163.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 262 | 518 | 459 | 59.2 | 1.151 | 170.1 | 99.6 | 0.176 | 280941 | 11.55 | 10.78 | 10.64 | 0.14 | 480.6 | 317.3 | 163.3 | 169.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 261 | 514 | 456 | 57.8 | 1.147 | 166.1 | 99.6 | 0.176 | 277336 | 11.55 | 10.64 | 10.5 | 0.138 | 478.4 | 316.2 | 162.2 | 165.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6550 | 262 | 516 | 458 | 58.6 | 1.149 | 168.4 | 99.6 | 0.176 | 279427 | 11.55 | 10.73 | 10.59 | 0.139 | 479.6 | 316.8 | 162.8 | 167.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6550 | 146 | 529 | 461 | 67.4 | 1.168 | 136.8 | 99.6 | 0.176 | 210650 | 11.55 | 8.73 | 8.63 | 0.104 | 501.7 | 301.9 | 199.7 | 136.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6550 | 162 | 529 | 462 | 66.7 | 1.156 | 142.8 | 99.6 | 0.176 | 221355 | 11.55 | 9.06 | 8.95 | 0.11 | 499.4 | 304.6 | 194.8 | 142.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6550 | 159 | 529 | 462 | 66.9 | 1.16 | 142.3 | 99.6 | 0.176 | 220153 | 11.55 | 9.03 | 8.92 | 0.109 | 499.9 | 304.3 | 195.6 | 141.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6550 | 174 | 527 | 462 | 65.8 | 1.151 | 147.2 | 99.6 | 0.176 | 229934 | 11.55 | 9.29 | 9.17 | 0.114 | 497 | 306.3 | 190.7 | 146.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6550 | 99 | 521 | 455 | 66.8 | 1.162 | 107.7 | 99.6 | 0.176 | 166442 | 11.55 | 7.2 | 7.12 | 0.081 | 502.6 | 288.7 | 213.9 | 107.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6550 | 106 | 522 | 455 | 66.9 | 1.149 | 111.6 | 99.6 | 0.176 | 172261 | 11.55 | 7.42 | 7.34 | 0.084 | 502.6 | 290.7 | 211.9 | 111.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6550 | 106 | 522 | 455 | 66.9 | 1.151 | 111.4 | 99.6 | 0.176 | 172036 | 11.55 | 7.41 | 7.32 | 0.084 | 502.6 | 290.6 | 212 | 111 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6550 | 112 | 523 | 456 | 67 | 1.147 | 114.9 | 99.6 | 0.176 | 177310 | 11.55 | 7.6 | 7.51 | 0.087 | 502.6 | 292.3 | 210.3 | 114.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6550 | 75 | 514 | 448 | 66.4 | 1.151 | 90.2 | 99.6 | 0.176 | 140559 | 11.55 | 5.56 | 5.49 | 0.077 | 500.4 | 271.8 | 228.6 | 89.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6550 | 81 | 511 | 447 | 64.9 | 1.151 | 92.9 | 99.6 | 0.176 | 146420 | 11.55 | 5.66 | 5.58 | 0.081 | 497.1 | 272.9 | 224.2 | 92.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6550 | 80 | 515 | 449 | 66.4 | 1.143 | 93.4 | 99.6 | 0.176 | 145480 | 11.55 | 5.71 | 5.63 | 0.08 | 500.5 | 273.4 | 227.1 | 93 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6550 | 85 | 508 | 445 | 63.4 | 1.135 | 92.3 | 99.6 | 0.176 | 147296 | 11.55 | 5.66 | 5.58 | 0.081 | 493.8 | 272.9 | 220.8 | 91.9 | 0.176

## 高蒸
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 520.7 | 464.9 | 327.4 | 137.5 | 1.13 | 365.9 | 99.6 | 0.176 | 278181 | 11.55 | 10.87 | 10.84 | 0.035 | 317.6 | 310 | 7.6 | 364.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 534 | 465 | 328 | 136.7 | 1.126 | 368 | 99.6 | 0.176 | 280503 | 11.55 | 10.91 | 10.88 | 0.034 | 317.9 | 310.4 | 7.5 | 366.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 463 | 465 | 324 | 140.9 | 1.139 | 353.6 | 99.6 | 0.176 | 264034 | 11.55 | 10.44 | 10.41 | 0.034 | 314.6 | 307.2 | 7.4 | 352.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 576 | 459 | 328 | 131.3 | 1.122 | 369 | 99.6 | 0.176 | 282331 | 11.55 | 10.9 | 10.86 | 0.035 | 317.8 | 311.3 | 6.5 | 367.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 600 | 454 | 327 | 126.8 | 1.118 | 364.9 | 99.6 | 0.176 | 278503 | 11.55 | 10.73 | 10.7 | 0.034 | 316.7 | 311.2 | 5.4 | 363.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 520 | 463 | 327 | 136.8 | 1.13 | 364.1 | 99.6 | 0.176 | 275421 | 11.55 | 10.74 | 10.7 | 0.034 | 316.7 | 309.2 | 7.5 | 362.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 518 | 461 | 325 | 135.8 | 1.126 | 361.2 | 99.6 | 0.176 | 271867 | 11.55 | 10.58 | 10.54 | 0.034 | 315.6 | 308.6 | 6.9 | 359.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 520 | 464 | 326 | 138 | 1.13 | 367.3 | 99.6 | 0.176 | 276937 | 11.55 | 10.67 | 10.64 | 0.034 | 316.3 | 308.7 | 7.6 | 365.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 519 | 462 | 326 | 136 | 1.126 | 361.8 | 99.6 | 0.176 | 272610 | 11.55 | 10.61 | 10.58 | 0.034 | 315.8 | 308.8 | 7.1 | 360.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 462 | 463 | 323 | 140.1 | 1.139 | 351.2 | 99.6 | 0.176 | 261208 | 11.55 | 10.34 | 10.3 | 0.034 | 313.9 | 306.6 | 7.3 | 349.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 461 | 461 | 322 | 138.8 | 1.139 | 347.9 | 99.6 | 0.176 | 257685 | 11.55 | 10.23 | 10.19 | 0.034 | 313.1 | 306 | 7.1 | 346.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 461 | 464 | 322 | 141.7 | 1.139 | 355.3 | 99.6 | 0.176 | 262712 | 11.55 | 10.21 | 10.18 | 0.034 | 313 | 305.6 | 7.4 | 353.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 461 | 461 | 322 | 139.1 | 1.139 | 348.6 | 99.6 | 0.176 | 258416 | 11.55 | 10.25 | 10.21 | 0.034 | 313.3 | 306.1 | 7.2 | 347.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 574 | 456 | 326 | 129.7 | 1.122 | 364.2 | 99.6 | 0.176 | 275891 | 11.55 | 10.61 | 10.57 | 0.034 | 315.8 | 309.9 | 5.8 | 362.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 576 | 459 | 328 | 131.2 | 1.122 | 368.6 | 99.6 | 0.176 | 280941 | 11.55 | 10.82 | 10.78 | 0.034 | 317.3 | 310.7 | 6.6 | 367.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 574 | 456 | 326 | 130.1 | 1.122 | 365.4 | 99.6 | 0.176 | 277335 | 11.55 | 10.67 | 10.64 | 0.034 | 316.2 | 310.2 | 6.1 | 364 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 575 | 458 | 327 | 130.7 | 1.122 | 367.1 | 99.6 | 0.176 | 279427 | 11.55 | 10.76 | 10.73 | 0.034 | 316.8 | 310.6 | 6.3 | 365.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 298 | 461 | 309 | 152.8 | 1.135 | 301.6 | 99.6 | 0.176 | 210650 | 11.55 | 8.76 | 8.73 | 0.033 | 301.9 | 295.8 | 6.1 | 300.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 334 | 462 | 312 | 150 | 1.122 | 312.5 | 99.6 | 0.176 | 221354 | 11.55 | 9.1 | 9.06 | 0.034 | 304.6 | 298.5 | 6.1 | 311.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 328 | 462 | 312 | 150.4 | 1.126 | 311.4 | 99.6 | 0.176 | 220152 | 11.55 | 9.07 | 9.03 | 0.034 | 304.3 | 298.1 | 6.2 | 310.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 363 | 462 | 314 | 147.6 | 1.122 | 321.9 | 99.6 | 0.176 | 229934 | 11.55 | 9.32 | 9.29 | 0.034 | 306.3 | 299.9 | 6.4 | 320.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 195 | 455 | 294 | 161.1 | 1.126 | 252.7 | 99.6 | 0.176 | 166441 | 11.55 | 7.23 | 7.2 | 0.032 | 288.7 | 284 | 4.7 | 251.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 210 | 455 | 296 | 159.7 | 1.118 | 259.1 | 99.6 | 0.176 | 172261 | 11.55 | 7.45 | 7.42 | 0.032 | 290.7 | 286.1 | 4.6 | 258 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 209 | 455 | 296 | 159.8 | 1.118 | 259 | 99.6 | 0.176 | 172035 | 11.55 | 7.44 | 7.41 | 0.032 | 290.6 | 285.9 | 4.7 | 257.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 222 | 456 | 298 | 158.7 | 1.114 | 265 | 99.6 | 0.176 | 177309 | 11.55 | 7.63 | 7.6 | 0.032 | 292.3 | 287.3 | 4.9 | 264 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 143 | 448 | 276 | 172.1 | 1.114 | 227.4 | 99.6 | 0.176 | 140559 | 11.55 | 5.59 | 5.56 | 0.032 | 271.8 | 268.4 | 3.4 | 226.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 156 | 447 | 277 | 169.4 | 1.118 | 235.7 | 99.6 | 0.176 | 146420 | 11.55 | 5.69 | 5.66 | 0.032 | 272.9 | 269.8 | 3.2 | 234.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 153 | 449 | 278 | 171.1 | 1.105 | 233.9 | 99.6 | 0.176 | 145479 | 11.55 | 5.74 | 5.71 | 0.032 | 273.4 | 270 | 3.4 | 233 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 164 | 445 | 277 | 167.3 | 1.101 | 237 | 99.6 | 0.176 | 147295 | 11.55 | 5.7 | 5.66 | 0.032 | 272.9 | 270 | 2.9 | 236 | 0.176

## 高省3
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 72.9 | 327.4 | 319.4 | 7.9 | 0.555 | 20.8 | 99.6 | 0.176 | 278182 | 12.03 | 10.93 | 10.84 | 0.097 | 310 | 297.2 | 12.8 | 20.7 | 0.176 | 19.7026 | 77.2728 | 291.839
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 75 | 328 | 320 | 7.9 | 0.553 | 20.9 | 99.6 | 0.176 | 280504 | 12.03 | 10.98 | 10.88 | 0.099 | 310.4 | 297.6 | 12.8 | 20.8 | 0.176 | 19.9036 | 77.9178 | 290.2877
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 65 | 324 | 316 | 7.8 | 0.559 | 19.2 | 99.6 | 0.176 | 264035 | 12.03 | 10.49 | 10.41 | 0.086 | 307.2 | 294.5 | 12.7 | 19.2 | 0.176 | 19.0535 | 73.3431 | 279.9138
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 81 | 328 | 321 | 7.5 | 0.553 | 20.7 | 99.6 | 0.176 | 282332 | 12.03 | 10.96 | 10.86 | 0.101 | 311.3 | 298.8 | 12.5 | 20.6 | 0.176 | 19.3197 | 78.4256 | 296.1859
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 85 | 327 | 320 | 7 | 0.551 | 19.8 | 99.6 | 0.176 | 278504 | 12.03 | 10.79 | 10.7 | 0.098 | 311.2 | 299.1 | 12.1 | 19.8 | 0.176 | 18.2313 | 77.3622 | 301.6795
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 73 | 327 | 319 | 7.9 | 0.555 | 20.6 | 99.6 | 0.176 | 275422 | 12.03 | 10.8 | 10.7 | 0.095 | 309.2 | 296.3 | 12.9 | 20.6 | 0.176 | 20.1508 | 76.5061 | 283.9699
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 73 | 325 | 318 | 7.7 | 0.555 | 20 | 99.6 | 0.176 | 271867 | 12.03 | 10.63 | 10.54 | 0.092 | 308.6 | 295.9 | 12.7 | 19.9 | 0.176 | 19.1085 | 75.5186 | 289.2834
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 73 | 326 | 318 | 7.9 | 0.555 | 20.8 | 99.6 | 0.176 | 276937 | 12.03 | 10.73 | 10.64 | 0.096 | 308.7 | 295.7 | 13 | 20.7 | 0.176 | 19.6943 | 76.9269 | 291.9622
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 73 | 326 | 318 | 7.7 | 0.555 | 20.1 | 99.6 | 0.176 | 272611 | 12.03 | 10.67 | 10.58 | 0.093 | 308.8 | 296 | 12.8 | 20.1 | 0.176 | 19.5016 | 75.7253 | 286.3006
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 65 | 323 | 315 | 7.8 | 0.559 | 19.1 | 99.6 | 0.176 | 261209 | 12.03 | 10.39 | 10.3 | 0.085 | 306.6 | 293.8 | 12.8 | 19 | 0.176 | 18.6974 | 72.5581 | 282.273
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 64 | 322 | 314 | 7.7 | 0.559 | 18.8 | 99.6 | 0.176 | 257686 | 12.03 | 10.27 | 10.19 | 0.082 | 306 | 293.2 | 12.8 | 18.8 | 0.176 | 18.2952 | 71.5794 | 285.4426
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 64 | 322 | 314 | 7.8 | 0.559 | 19.3 | 99.6 | 0.176 | 262713 | 12.03 | 10.27 | 10.18 | 0.085 | 305.6 | 292.7 | 12.9 | 19.2 | 0.176 | 18.7434 | 72.9758 | 284.545
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 64 | 322 | 315 | 7.7 | 0.559 | 18.9 | 99.6 | 0.176 | 258416 | 12.03 | 10.3 | 10.21 | 0.083 | 306.1 | 293.3 | 12.8 | 18.8 | 0.176 | 18.6499 | 71.7822 | 280.013
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 81 | 326 | 319 | 7.2 | 0.553 | 19.9 | 99.6 | 0.176 | 275891 | 12.03 | 10.67 | 10.57 | 0.095 | 309.9 | 297.6 | 12.4 | 19.8 | 0.176 | 18.6245 | 76.6364 | 295.3102
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 81 | 328 | 320 | 7.6 | 0.553 | 20.8 | 99.6 | 0.176 | 280942 | 12.03 | 10.88 | 10.78 | 0.099 | 310.7 | 298 | 12.7 | 20.7 | 0.176 | 19.556 | 78.0394 | 294.028
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 81 | 326 | 319 | 7.3 | 0.553 | 20.1 | 99.6 | 0.176 | 277336 | 12.03 | 10.73 | 10.64 | 0.097 | 310.2 | 297.7 | 12.4 | 20 | 0.176 | 18.4133 | 77.0378 | 301.7143
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 81 | 327 | 320 | 7.4 | 0.553 | 20.4 | 99.6 | 0.176 | 279427 | 12.03 | 10.82 | 10.73 | 0.098 | 310.6 | 298.1 | 12.5 | 20.3 | 0.176 | 19.0176 | 77.6186 | 296.5085
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 41 | 309 | 302 | 7 | 0.557 | 13.5 | 99.6 | 0.176 | 210650 | 12.03 | 8.78 | 8.73 | 0.053 | 295.8 | 284.1 | 11.7 | 13.4 | 0.176 | 15.4309 | 58.5139 | 241.2189
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 46 | 312 | 305 | 7 | 0.551 | 14.3 | 99.6 | 0.176 | 221355 | 12.03 | 9.12 | 9.06 | 0.06 | 298.5 | 286.8 | 11.7 | 14.3 | 0.176 | 15.7332 | 61.4875 | 252.4744
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 46 | 312 | 304 | 7.1 | 0.553 | 14.4 | 99.6 | 0.176 | 220153 | 12.03 | 9.09 | 9.03 | 0.059 | 298.1 | 286.3 | 11.8 | 14.3 | 0.176 | 15.7235 | 61.1536 | 252.6289
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 51 | 314 | 307 | 7.2 | 0.551 | 15.4 | 99.6 | 0.176 | 229934 | 12.03 | 9.35 | 9.29 | 0.065 | 299.9 | 287.9 | 12.1 | 15.4 | 0.176 | 16.4737 | 63.8706 | 259.6727
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 27 | 294 | 288 | 5.9 | 0.553 | 9.1 | 99.6 | 0.176 | 166441 | 12.03 | 7.23 | 7.2 | 0.032 | 284 | 273.6 | 10.4 | 9.1 | 0.176 | 12.0666 | 46.2336 | 209.4856
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 29 | 296 | 290 | 5.9 | 0.548 | 9.4 | 99.6 | 0.176 | 172261 | 12.03 | 7.45 | 7.42 | 0.034 | 286.1 | 275.8 | 10.3 | 9.3 | 0.176 | 11.921 | 47.8503 | 216.7039
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 29 | 296 | 290 | 5.9 | 0.548 | 9.5 | 99.6 | 0.176 | 172036 | 12.03 | 7.44 | 7.41 | 0.034 | 285.9 | 275.5 | 10.4 | 9.4 | 0.176 | 12.1677 | 47.7878 | 214.5937
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 31 | 298 | 291 | 6.2 | 0.546 | 10.1 | 99.6 | 0.176 | 177309 | 12.03 | 7.64 | 7.6 | 0.037 | 287.3 | 276.7 | 10.7 | 10 | 0.176 | 12.4131 | 49.2525 | 223.7776
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 19 | 276 | 271 | 5 | 0.546 | 6.5 | 99.6 | 0.176 | 140559 | 12.03 | 5.58 | 5.56 | 0.022 | 268.4 | 259.3 | 9.1 | 6.4 | 0.176 | 9.503 | 39.0442 | 187.0745
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 21 | 277 | 272 | 5 | 0.546 | 6.8 | 99.6 | 0.176 | 146420 | 12.03 | 5.69 | 5.66 | 0.024 | 269.8 | 260.6 | 9.2 | 6.8 | 0.176 | 9.1397 | 40.6722 | 206.668
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 21 | 278 | 272 | 5.1 | 0.542 | 6.8 | 99.6 | 0.176 | 145480 | 12.03 | 5.73 | 5.71 | 0.024 | 270.1 | 260.8 | 9.3 | 6.8 | 0.176 | 9.4542 | 40.4111 | 199.7935
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 23 | 277 | 272 | 4.9 | 0.54 | 6.8 | 99.6 | 0.176 | 147296 | 12.03 | 5.69 | 5.66 | 0.025 | 270 | 260.9 | 9.1 | 6.8 | 0.176 | 8.893 | 40.9156 | 212.4009

## 中过
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 29.6 | 319.4 | 315.9 | 3.6 | 1.11 | 9.3 | 99.6 | 0.176 | 40786 | 2.93 | 2.47 | 2.4 | 0.07 | 307.3 | 225.4 | 81.9 | 9.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 30 | 320 | 316 | 3.6 | 1.105 | 9.4 | 99.6 | 0.176 | 41366 | 2.93 | 2.49 | 2.42 | 0.072 | 307.6 | 225.8 | 81.7 | 9.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 26 | 316 | 313 | 3.4 | 1.118 | 8.5 | 99.6 | 0.176 | 37652 | 2.93 | 2.39 | 2.33 | 0.061 | 305.2 | 223.8 | 81.3 | 8.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 33 | 321 | 317 | 3.7 | 1.101 | 10.1 | 99.6 | 0.176 | 44541 | 2.93 | 2.51 | 2.43 | 0.082 | 306.9 | 226.3 | 80.6 | 10 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 34 | 320 | 316 | 3.7 | 1.101 | 10.4 | 99.6 | 0.176 | 46776 | 2.93 | 2.51 | 2.42 | 0.09 | 305.5 | 226.2 | 79.3 | 10.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 29 | 319 | 315 | 3.8 | 1.11 | 10.1 | 99.6 | 0.176 | 43918 | 2.93 | 2.21 | 2.12 | 0.09 | 304.7 | 219.9 | 84.8 | 10.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 29 | 318 | 313 | 4.3 | 1.105 | 11.3 | 99.6 | 0.176 | 48396 | 2.93 | 1.92 | 1.79 | 0.127 | 301.1 | 212.9 | 88.2 | 11.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 29 | 318 | 314 | 4.2 | 1.105 | 10.8 | 99.6 | 0.176 | 46136 | 2.93 | 2.03 | 1.93 | 0.108 | 302.9 | 215.7 | 87.2 | 10.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 29 | 318 | 314 | 4.2 | 1.105 | 11.1 | 99.6 | 0.176 | 47506 | 2.93 | 1.98 | 1.86 | 0.119 | 301.9 | 214.3 | 87.6 | 11 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 26 | 315 | 311 | 3.8 | 1.114 | 9.3 | 99.6 | 0.176 | 40901 | 2.93 | 2.14 | 2.06 | 0.081 | 302.6 | 218.1 | 84.5 | 9.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 26 | 314 | 310 | 4.3 | 1.114 | 10.5 | 99.6 | 0.176 | 45251 | 2.93 | 1.84 | 1.72 | 0.115 | 299.3 | 210.8 | 88.6 | 10.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 26 | 314 | 310 | 4 | 1.114 | 9.9 | 99.6 | 0.176 | 42805 | 2.93 | 1.95 | 1.86 | 0.097 | 300.7 | 213.8 | 86.9 | 9.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 26 | 315 | 310 | 4.2 | 1.114 | 10.3 | 99.6 | 0.176 | 44374 | 2.93 | 1.89 | 1.79 | 0.107 | 299.9 | 212.3 | 87.7 | 10.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 33 | 319 | 314 | 4.4 | 1.101 | 12.1 | 99.6 | 0.176 | 52223 | 2.93 | 1.97 | 1.83 | 0.143 | 300.8 | 214.2 | 86.6 | 12.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 33 | 320 | 316 | 4.2 | 1.101 | 11.7 | 99.6 | 0.176 | 50342 | 2.93 | 2.08 | 1.96 | 0.127 | 303 | 216.9 | 86.1 | 11.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 33 | 319 | 315 | 4.2 | 1.101 | 11.6 | 99.6 | 0.176 | 50425 | 2.93 | 2.08 | 1.96 | 0.126 | 302.2 | 216.9 | 85.3 | 11.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 33 | 320 | 316 | 3.9 | 1.101 | 10.9 | 99.6 | 0.176 | 47765 | 2.93 | 2.26 | 2.16 | 0.105 | 304.3 | 221 | 83.3 | 10.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 17 | 302 | 299 | 3.1 | 1.114 | 5.9 | 99.6 | 0.176 | 27788 | 2.93 | 2.06 | 2.02 | 0.038 | 295.1 | 216.3 | 78.8 | 5.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 19 | 305 | 302 | 3.2 | 1.101 | 6.5 | 99.6 | 0.176 | 30153 | 2.93 | 2.1 | 2.06 | 0.044 | 297.2 | 217.4 | 79.8 | 6.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 18 | 304 | 301 | 3.2 | 1.105 | 6.4 | 99.6 | 0.176 | 29653 | 2.93 | 2.11 | 2.06 | 0.043 | 297.1 | 217.4 | 79.6 | 6.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 20 | 307 | 304 | 3.3 | 1.097 | 7 | 99.6 | 0.176 | 32281 | 2.93 | 2.11 | 2.06 | 0.051 | 298.2 | 217.5 | 80.7 | 7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 11 | 288 | 285 | 2.9 | 1.105 | 4.5 | 99.6 | 0.176 | 22507 | 2.93 | 1.64 | 1.61 | 0.031 | 282.8 | 205.5 | 77.3 | 4.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 12 | 290 | 287 | 2.9 | 1.093 | 4.7 | 99.6 | 0.176 | 23447 | 2.93 | 1.7 | 1.67 | 0.032 | 284.7 | 207.2 | 77.6 | 4.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 12 | 290 | 287 | 3 | 1.097 | 4.7 | 99.6 | 0.176 | 23349 | 2.93 | 1.7 | 1.67 | 0.032 | 284.6 | 207.1 | 77.6 | 4.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 12 | 291 | 288 | 3 | 1.093 | 4.9 | 99.6 | 0.176 | 23867 | 2.93 | 1.75 | 1.71 | 0.033 | 286.2 | 208.4 | 77.8 | 4.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 8 | 271 | 268 | 2.8 | 1.093 | 3.6 | 99.6 | 0.176 | 19260 | 2.93 | 1.19 | 1.16 | 0.03 | 267.1 | 191.4 | 75.7 | 3.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 9 | 272 | 269 | 2.8 | 1.093 | 3.8 | 99.6 | 0.176 | 20333 | 2.93 | 1.24 | 1.2 | 0.032 | 268.2 | 192.9 | 75.3 | 3.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 8 | 272 | 270 | 2.8 | 1.084 | 3.8 | 99.6 | 0.176 | 19966 | 2.93 | 1.23 | 1.2 | 0.031 | 268.6 | 192.8 | 75.8 | 3.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 9 | 272 | 270 | 2.8 | 1.076 | 3.9 | 99.6 | 0.176 | 21045 | 2.93 | 1.23 | 1.2 | 0.034 | 268.1 | 192.8 | 75.3 | 3.9 | 0.176

## 低过
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力 (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 78.7 | 315.9 | 310.2 | 5.7 | 1.105 | 15 | 99.6 | 0.176 | 44346 | 0.76 | 0.36 | 0.32 | 0.041 | 306.6 | 148.9 | 157.7 | 14.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 81 | 316 | 311 | 5.7 | 1.105 | 15.1 | 99.6 | 0.176 | 44521 | 0.76 | 0.36 | 0.32 | 0.041 | 307.1 | 148.9 | 158.1 | 15 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 69 | 313 | 307 | 5.7 | 1.114 | 14 | 99.6 | 0.176 | 42014 | 0.76 | 0.35 | 0.31 | 0.037 | 303.9 | 148 | 155.9 | 13.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 87 | 317 | 311 | 5.8 | 1.101 | 16 | 99.6 | 0.176 | 47687 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 0.046 | 306.8 | 150.2 | 156.6 | 16 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 92 | 316 | 310 | 5.9 | 1.097 | 16.6 | 99.6 | 0.176 | 49904 | 0.76 | 0.39 | 0.34 | 0.049 | 305.7 | 151.1 | 154.6 | 16.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 78 | 315 | 309 | 5.4 | 1.105 | 14.2 | 99.6 | 0.176 | 41777 | 0.76 | 0.33 | 0.3 | 0.039 | 306.2 | 146.7 | 159.5 | 14.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 78 | 313 | 309 | 4.5 | 1.105 | 11.7 | 99.6 | 0.176 | 33889 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.026 | 307.3 | 145.3 | 162 | 11.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 78 | 314 | 309 | 4.8 | 1.105 | 12.7 | 99.6 | 0.176 | 37076 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.031 | 307.1 | 145.8 | 161.2 | 12.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 78 | 314 | 309 | 4.7 | 1.105 | 12.1 | 99.6 | 0.176 | 35248 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.028 | 307.2 | 145.6 | 161.6 | 12.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 69 | 311 | 306 | 5.4 | 1.114 | 13.1 | 99.6 | 0.176 | 39192 | 0.76 | 0.33 | 0.3 | 0.034 | 303.7 | 146.3 | 157.3 | 13.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 69 | 310 | 305 | 4.8 | 1.114 | 11.8 | 99.6 | 0.176 | 35135 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.028 | 303.8 | 145.5 | 158.3 | 11.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 69 | 310 | 305 | 5 | 1.114 | 12.3 | 99.6 | 0.176 | 36583 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 303.5 | 145.8 | 157.7 | 12.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 69 | 310 | 306 | 4.9 | 1.114 | 12.1 | 99.6 | 0.176 | 35948 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.029 | 303.8 | 145.6 | 158.2 | 12 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 87 | 314 | 310 | 4.6 | 1.101 | 12.6 | 99.6 | 0.176 | 36610 | 0.76 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 307.7 | 145.9 | 161.8 | 12.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 87 | 316 | 311 | 4.9 | 1.101 | 13.7 | 99.6 | 0.176 | 39841 | 0.76 | 0.33 | 0.3 | 0.035 | 308.1 | 146.5 | 161.6 | 13.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 87 | 315 | 310 | 4.9 | 1.101 | 13.5 | 99.6 | 0.176 | 39400 | 0.76 | 0.33 | 0.3 | 0.034 | 307.4 | 146.4 | 160.9 | 13.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 87 | 316 | 310 | 5.4 | 1.101 | 14.9 | 99.6 | 0.176 | 43704 | 0.76 | 0.34 | 0.3 | 0.041 | 306.8 | 147.2 | 159.6 | 14.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 44 | 299 | 294 | 5.1 | 1.11 | 9.8 | 99.6 | 0.176 | 30366 | 0.76 | 0.26 | 0.24 | 0.023 | 293.1 | 140.3 | 152.7 | 9.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 50 | 302 | 297 | 4.7 | 1.101 | 9.6 | 99.6 | 0.176 | 29263 | 0.76 | 0.26 | 0.24 | 0.022 | 296.5 | 140.1 | 156.4 | 9.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 49 | 301 | 296 | 5 | 1.101 | 10.2 | 99.6 | 0.176 | 31121 | 0.76 | 0.27 | 0.24 | 0.025 | 295.6 | 140.6 | 155 | 10.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 54 | 304 | 298 | 5.3 | 1.097 | 11.2 | 99.6 | 0.176 | 34138 | 0.76 | 0.28 | 0.25 | 0.029 | 296.9 | 141.7 | 155.2 | 11.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 29 | 285 | 280 | 4.2 | 1.101 | 6.5 | 99.6 | 0.176 | 21309 | 0.76 | 0.23 | 0.22 | 0.013 | 281.4 | 136.8 | 144.6 | 6.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 31 | 287 | 283 | 3.8 | 1.093 | 6 | 99.6 | 0.176 | 19244 | 0.76 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 284.3 | 136.4 | 147.9 | 5.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 31 | 287 | 283 | 3.9 | 1.097 | 6.3 | 99.6 | 0.176 | 20485 | 0.76 | 0.23 | 0.22 | 0.012 | 283.8 | 136.7 | 147.2 | 6.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 33 | 288 | 284 | 4.3 | 1.093 | 7 | 99.6 | 0.176 | 22601 | 0.76 | 0.23 | 0.22 | 0.014 | 284.9 | 137 | 147.9 | 7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 21 | 268 | 265 | 3.4 | 1.093 | 4.3 | 99.6 | 0.176 | 15755 | 0.76 | 0.22 | 0.21 | 0.007 | 266.2 | 135.8 | 130.3 | 4.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 23 | 269 | 266 | 3.4 | 1.093 | 4.6 | 99.6 | 0.176 | 16675 | 0.76 | 0.22 | 0.21 | 0.008 | 267.4 | 135.9 | 131.4 | 4.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 22 | 270 | 266 | 3.4 | 1.084 | 4.5 | 99.6 | 0.176 | 16382 | 0.76 | 0.22 | 0.21 | 0.008 | 267.7 | 135.9 | 131.8 | 4.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 24 | 270 | 266 | 3.4 | 1.076 | 4.8 | 99.6 | 0.176 | 17274 | 0.76 | 0.22 | 0.21 | 0.008 | 267.3 | 136.1 | 131.3 | 4.7 | 0.176

## 高省1
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 1901.9 | 6000 | 156.3 | 237.4 | 198.4 | 39.1 | 1.084 | 80.5 | 99.6 | 0.176 | 278183 | 12.03 | 11.07 | 11 | 0.07 | 216.3 | 150.6 | 65.7 | 80.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 1930 | 6000 | 161 | 238 | 198.8 | 39.2 | 1.08 | 81.7 | 99.6 | 0.176 | 280505 | 12.03 | 11.11 | 11.04 | 0.071 | 216.7 | 150.6 | 66.2 | 81.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 1778 | 6000 | 139 | 235 | 196.1 | 38.9 | 1.093 | 75.5 | 99.6 | 0.176 | 264036 | 12.03 | 10.61 | 10.55 | 0.063 | 214.7 | 149.7 | 65 | 75.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2020 | 6000 | 175 | 239.3 | 201.1 | 38.2 | 1.076 | 83.3 | 99.6 | 0.176 | 282333 | 12.03 | 11.1 | 11.03 | 0.072 | 218.7 | 151.8 | 66.9 | 82.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2074 | 6000 | 183 | 239.8 | 202.4 | 37.4 | 1.076 | 83.3 | 99.6 | 0.176 | 278505 | 12.03 | 10.93 | 10.86 | 0.07 | 220.2 | 152.4 | 67.8 | 83 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 1902 | 6000 | 155 | 232.9 | 195.1 | 37.8 | 1.08 | 77.8 | 99.6 | 0.176 | 275423 | 12.03 | 10.93 | 10.86 | 0.068 | 212.7 | 148.4 | 64.3 | 77.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 1901 | 6000 | 154 | 227.4 | 191.7 | 35.7 | 1.08 | 73.4 | 99.6 | 0.176 | 271868 | 12.03 | 10.76 | 10.69 | 0.066 | 208.6 | 147 | 61.6 | 73.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 1901 | 6000 | 154 | 229.6 | 192.8 | 36.8 | 1.08 | 75.6 | 99.6 | 0.176 | 276939 | 12.03 | 10.87 | 10.8 | 0.069 | 209.8 | 147.5 | 62.3 | 75.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 1901 | 6000 | 154 | 228.6 | 192.4 | 36.2 | 1.08 | 74.4 | 99.6 | 0.176 | 272612 | 12.03 | 10.8 | 10.73 | 0.067 | 209.4 | 147.2 | 62.2 | 74.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 1778 | 6000 | 137 | 230.4 | 193.1 | 37.4 | 1.089 | 72.4 | 99.6 | 0.176 | 261210 | 12.03 | 10.51 | 10.44 | 0.061 | 211.2 | 148 | 63.2 | 72.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 1778 | 6000 | 136 | 224.6 | 189.8 | 34.8 | 1.089 | 67.4 | 99.6 | 0.176 | 257687 | 12.03 | 10.39 | 10.33 | 0.059 | 206.9 | 147.1 | 59.8 | 67.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 1778 | 6000 | 137 | 226.7 | 190.8 | 35.9 | 1.089 | 69.7 | 99.6 | 0.176 | 262714 | 12.03 | 10.38 | 10.32 | 0.062 | 208.1 | 147.5 | 60.6 | 69.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 1778 | 6000 | 136 | 225.8 | 190.4 | 35.3 | 1.089 | 68.5 | 99.6 | 0.176 | 258417 | 12.03 | 10.41 | 10.35 | 0.06 | 207.7 | 147.3 | 60.4 | 68.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2019 | 6000 | 172 | 229.8 | 194.3 | 35.4 | 1.076 | 77.1 | 99.6 | 0.176 | 275893 | 12.03 | 10.8 | 10.73 | 0.068 | 211.2 | 147.5 | 63.7 | 76.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2019 | 6000 | 172 | 231.8 | 195.3 | 36.5 | 1.076 | 79.3 | 99.6 | 0.176 | 280943 | 12.03 | 11.02 | 10.95 | 0.071 | 212.3 | 148 | 64.3 | 79 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2019 | 6000 | 172 | 231.9 | 195.7 | 36.2 | 1.076 | 78.8 | 99.6 | 0.176 | 277337 | 12.03 | 10.86 | 10.8 | 0.069 | 212.8 | 148.1 | 64.7 | 78.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2020 | 6000 | 173 | 235.1 | 197.7 | 37.3 | 1.076 | 81.1 | 99.6 | 0.176 | 279428 | 12.03 | 10.96 | 10.89 | 0.07 | 215.2 | 149.2 | 66 | 80.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1403 | 6000 | 89 | 225 | 185.7 | 39.3 | 1.089 | 60 | 99.6 | 0.176 | 210651 | 12.03 | 8.86 | 8.82 | 0.04 | 207.4 | 142.4 | 65.1 | 59.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1497 | 6000 | 99 | 226.7 | 186.9 | 39.7 | 1.076 | 64.1 | 99.6 | 0.176 | 221356 | 12.03 | 9.21 | 9.16 | 0.044 | 208.4 | 142.3 | 66.1 | 63.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1483 | 6000 | 98 | 226.6 | 187 | 39.6 | 1.08 | 63.5 | 99.6 | 0.176 | 220154 | 12.03 | 9.17 | 9.13 | 0.044 | 208.4 | 142.6 | 65.8 | 63.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1570 | 6000 | 108 | 227.4 | 188.4 | 39 | 1.076 | 65.8 | 99.6 | 0.176 | 229936 | 12.03 | 9.44 | 9.39 | 0.048 | 209 | 143.7 | 65.3 | 65.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1123 | 6000 | 58 | 212.9 | 176.8 | 36.2 | 1.084 | 44 | 99.6 | 0.176 | 166443 | 12.03 | 7.28 | 7.26 | 0.026 | 199.3 | 138.8 | 60.5 | 43.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1172 | 6000 | 62 | 214.8 | 177.7 | 37.1 | 1.072 | 46.6 | 99.6 | 0.176 | 172263 | 12.03 | 7.51 | 7.48 | 0.027 | 200.6 | 138.6 | 61.9 | 46.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1168 | 6000 | 62 | 214.7 | 177.8 | 36.9 | 1.076 | 46.4 | 99.6 | 0.176 | 172037 | 12.03 | 7.49 | 7.47 | 0.027 | 200.5 | 138.8 | 61.7 | 46.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1208 | 6000 | 66 | 216.2 | 178.8 | 37.4 | 1.072 | 48.4 | 99.6 | 0.176 | 177311 | 12.03 | 7.69 | 7.66 | 0.028 | 201.5 | 139.1 | 62.4 | 48.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 956 | 6000 | 42 | 198.3 | 168.2 | 30.1 | 1.072 | 30.9 | 99.6 | 0.176 | 140561 | 12.03 | 5.62 | 5.6 | 0.019 | 188.3 | 137.8 | 50.5 | 30.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1006 | 6000 | 46 | 200.1 | 169.5 | 30.6 | 1.072 | 32.9 | 99.6 | 0.176 | 146421 | 12.03 | 5.72 | 5.7 | 0.02 | 189.6 | 137.9 | 51.7 | 32.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 997 | 6000 | 46 | 199.8 | 169.1 | 30.7 | 1.063 | 32.6 | 99.6 | 0.176 | 145481 | 12.03 | 5.77 | 5.75 | 0.019 | 189.3 | 137.8 | 51.5 | 32.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1039 | 6000 | 49 | 200.2 | 169.9 | 30.2 | 1.059 | 33.3 | 99.6 | 0.176 | 147297 | 12.03 | 5.73 | 5.71 | 0.02 | 189.9 | 138.1 | 51.9 | 33.1 | 0.176

## 中省
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 455.5 | 6000 | 156.3 | 237.4 | 196.7 | 40.7 | 1.084 | 20.1 | 99.6 | 0.176 | 70396 | 6.89 | 4.13 | 3.96 | 0.164 | 214 | 149.6 | 64.4 | 20 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 462 | 6000 | 161 | 238 | 197.1 | 40.9 | 1.08 | 20.4 | 99.6 | 0.176 | 71476 | 6.89 | 4.13 | 3.96 | 0.169 | 214.1 | 149.5 | 64.6 | 20.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 426 | 6000 | 139 | 235 | 194.8 | 40.2 | 1.093 | 18.7 | 99.6 | 0.176 | 65422 | 6.89 | 4.11 | 3.96 | 0.141 | 213.1 | 148.6 | 64.4 | 18.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 484 | 6000 | 175 | 239.3 | 198.4 | 40.9 | 1.076 | 21.3 | 99.6 | 0.176 | 75721 | 6.89 | 4.15 | 3.96 | 0.19 | 214.4 | 150.8 | 63.7 | 21.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 497 | 6000 | 183 | 239.8 | 198.9 | 40.9 | 1.076 | 21.9 | 99.6 | 0.176 | 78516 | 6.89 | 4.17 | 3.96 | 0.203 | 214.2 | 151.3 | 62.9 | 21.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 456 | 6000 | 155 | 232.9 | 192.5 | 40.4 | 1.08 | 20 | 99.6 | 0.176 | 73998 | 6.89 | 4.14 | 3.96 | 0.18 | 208.5 | 147.3 | 61.2 | 19.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 456 | 6000 | 154 | 227.4 | 187.8 | 39.6 | 1.08 | 19.5 | 99.6 | 0.176 | 79326 | 6.89 | 4.17 | 3.96 | 0.205 | 202 | 145.9 | 56.1 | 19.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 456 | 6000 | 154 | 229.6 | 189.7 | 39.8 | 1.08 | 19.6 | 99.6 | 0.176 | 76466 | 6.89 | 4.16 | 3.96 | 0.191 | 204.8 | 146.4 | 58.3 | 19.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 456 | 6000 | 154 | 228.6 | 188.8 | 39.8 | 1.08 | 19.6 | 99.6 | 0.176 | 78116 | 6.89 | 4.16 | 3.96 | 0.199 | 203.3 | 146.2 | 57.2 | 19.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 426 | 6000 | 137 | 230.4 | 190.7 | 39.7 | 1.089 | 18.4 | 99.6 | 0.176 | 69081 | 6.89 | 4.12 | 3.96 | 0.157 | 207.6 | 146.9 | 60.6 | 18.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 427 | 6000 | 136 | 224.6 | 186.1 | 38.6 | 1.089 | 17.9 | 99.6 | 0.176 | 74531 | 6.89 | 4.15 | 3.96 | 0.181 | 200.7 | 146.1 | 54.7 | 17.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 426 | 6000 | 137 | 226.7 | 188 | 38.7 | 1.089 | 18 | 99.6 | 0.176 | 71455 | 6.89 | 4.13 | 3.96 | 0.167 | 203.7 | 146.4 | 57.2 | 17.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 426 | 6000 | 136 | 225.8 | 187 | 38.8 | 1.089 | 18 | 99.6 | 0.176 | 73344 | 6.89 | 4.14 | 3.96 | 0.176 | 202.1 | 146.2 | 55.9 | 17.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 485 | 6000 | 172 | 229.8 | 189.7 | 40.1 | 1.076 | 20.9 | 99.6 | 0.176 | 84253 | 6.89 | 4.2 | 3.96 | 0.231 | 202.9 | 146.4 | 56.5 | 20.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 485 | 6000 | 172 | 231.8 | 191.3 | 40.5 | 1.076 | 21.1 | 99.6 | 0.176 | 82242 | 6.89 | 4.19 | 3.96 | 0.221 | 205.3 | 146.9 | 58.4 | 21 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 485 | 6000 | 172 | 231.9 | 191.4 | 40.5 | 1.076 | 21.1 | 99.6 | 0.176 | 82304 | 6.89 | 4.19 | 3.96 | 0.221 | 205.3 | 147 | 58.3 | 21.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 485 | 6000 | 173 | 235.1 | 194.1 | 40.9 | 1.076 | 21.3 | 99.6 | 0.176 | 79364 | 6.89 | 4.17 | 3.96 | 0.207 | 209.1 | 148.1 | 60.9 | 21.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 336 | 6000 | 89 | 225 | 185.1 | 39.9 | 1.089 | 14.6 | 99.6 | 0.176 | 50428 | 6.89 | 4.05 | 3.96 | 0.084 | 207.1 | 141.3 | 65.7 | 14.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 358 | 6000 | 99 | 226.7 | 185.8 | 40.9 | 1.076 | 15.8 | 99.6 | 0.176 | 54513 | 6.89 | 4.06 | 3.96 | 0.098 | 207.1 | 141.2 | 65.9 | 15.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 355 | 6000 | 98 | 226.6 | 185.9 | 40.7 | 1.08 | 15.6 | 99.6 | 0.176 | 53853 | 6.89 | 4.06 | 3.96 | 0.096 | 207.3 | 141.5 | 65.8 | 15.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 376 | 6000 | 108 | 227.4 | 186.9 | 40.5 | 1.076 | 16.4 | 99.6 | 0.176 | 57831 | 6.89 | 4.07 | 3.96 | 0.11 | 207.1 | 142.7 | 64.4 | 16.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 269 | 6000 | 58 | 212.9 | 175.7 | 37.3 | 1.08 | 10.8 | 99.6 | 0.176 | 40927 | 6.89 | 4.02 | 3.96 | 0.055 | 198.3 | 137.8 | 60.6 | 10.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 281 | 6000 | 62 | 214.8 | 176.8 | 38.1 | 1.072 | 11.4 | 99.6 | 0.176 | 42017 | 6.89 | 4.02 | 3.96 | 0.058 | 199.7 | 137.6 | 62.2 | 11.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 279 | 6000 | 62 | 214.7 | 177.2 | 37.6 | 1.076 | 11.3 | 99.6 | 0.176 | 41188 | 6.89 | 4.02 | 3.96 | 0.056 | 200.2 | 137.7 | 62.5 | 11.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 289 | 6000 | 66 | 216.2 | 177.4 | 38.8 | 1.072 | 12 | 99.6 | 0.176 | 44167 | 6.89 | 4.03 | 3.96 | 0.064 | 200.1 | 138 | 62.1 | 12 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 229 | 6000 | 42 | 198.3 | 167.7 | 30.7 | 1.072 | 7.5 | 99.6 | 0.176 | 33580 | 6.89 | 4 | 3.96 | 0.037 | 188.1 | 136.7 | 51.4 | 7.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 241 | 6000 | 46 | 200.1 | 168.7 | 31.4 | 1.072 | 8.1 | 99.6 | 0.176 | 35733 | 6.89 | 4.01 | 3.96 | 0.042 | 189 | 136.9 | 52.1 | 8.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 238 | 6000 | 46 | 199.8 | 169.3 | 30.5 | 1.063 | 7.7 | 99.6 | 0.176 | 33336 | 6.89 | 4 | 3.96 | 0.037 | 190.1 | 136.8 | 53.3 | 7.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 249 | 6000 | 49 | 200.2 | 169 | 31.2 | 1.059 | 8.2 | 99.6 | 0.176 | 36085 | 6.89 | 4.01 | 3.96 | 0.043 | 189.2 | 137 | 52.2 | 8.2 | 0.176

## 低蒸
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 296 | 198.1 | 158.6 | 39.5 | 1.076 | 100 | 99.6 | 0.176 | 47170 | 0.76 | 0.39 | 0.36 | 0.029 | 148.9 | 145.4 | 3.5 | 99.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 304 | 198.4 | 158.7 | 39.8 | 1.072 | 101.9 | 99.6 | 0.176 | 48066 | 0.76 | 0.39 | 0.36 | 0.029 | 148.9 | 144.5 | 4.4 | 101.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 262 | 195.8 | 157.1 | 38.8 | 1.084 | 92.6 | 99.6 | 0.176 | 43592 | 0.76 | 0.38 | 0.35 | 0.029 | 148 | 145.9 | 2.1 | 92.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 331 | 200.6 | 160.4 | 40.2 | 1.068 | 107.6 | 99.6 | 0.176 | 50852 | 0.76 | 0.41 | 0.38 | 0.03 | 150.2 | 146.4 | 3.8 | 107.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 348 | 201.8 | 161.4 | 40.3 | 1.068 | 110.7 | 99.6 | 0.176 | 52370 | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.029 | 151.1 | 148.1 | 3 | 110.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 294 | 194.6 | 156.2 | 38.4 | 1.072 | 97.2 | 99.6 | 0.176 | 45683 | 0.76 | 0.36 | 0.33 | 0.029 | 146.7 | 141.9 | 4.8 | 96.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 292 | 191 | 154.6 | 36.4 | 1.072 | 92.2 | 99.6 | 0.176 | 43270 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.029 | 145.3 | 133.7 | 11.6 | 91.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 293 | 192.2 | 155.2 | 37 | 1.072 | 93.7 | 99.6 | 0.176 | 44005 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.029 | 145.8 | 137.3 | 8.6 | 93.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 293 | 191.7 | 154.8 | 36.9 | 1.072 | 93.3 | 99.6 | 0.176 | 43792 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.029 | 145.6 | 135 | 10.6 | 92.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 261 | 192.6 | 155.2 | 37.4 | 1.08 | 89.2 | 99.6 | 0.176 | 41891 | 0.76 | 0.36 | 0.33 | 0.029 | 146.3 | 142.9 | 3.4 | 88.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 260 | 189.1 | 154 | 35.1 | 1.08 | 83.5 | 99.6 | 0.176 | 39195 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.028 | 145.5 | 140.3 | 5.2 | 83.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 260 | 190.2 | 154.4 | 35.8 | 1.08 | 85.3 | 99.6 | 0.176 | 40030 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.028 | 145.8 | 141.4 | 4.4 | 84.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 260 | 189.8 | 154.2 | 35.6 | 1.08 | 84.7 | 99.6 | 0.176 | 39745 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.029 | 145.6 | 140.8 | 4.8 | 84.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 327 | 193.4 | 155.8 | 37.6 | 1.068 | 100.7 | 99.6 | 0.176 | 47302 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.029 | 145.9 | 133.1 | 12.8 | 100.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 327 | 194.6 | 156.4 | 38.1 | 1.068 | 102 | 99.6 | 0.176 | 47957 | 0.76 | 0.36 | 0.33 | 0.029 | 146.5 | 136.7 | 9.8 | 101.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 327 | 194.8 | 156.4 | 38.4 | 1.068 | 102.7 | 99.6 | 0.176 | 48280 | 0.76 | 0.36 | 0.33 | 0.029 | 146.4 | 135.7 | 10.7 | 102.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 328 | 197.1 | 157.4 | 39.7 | 1.068 | 106.1 | 99.6 | 0.176 | 49914 | 0.76 | 0.37 | 0.34 | 0.029 | 147.2 | 139.7 | 7.5 | 105.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 167 | 185.6 | 147.9 | 37.7 | 1.08 | 70.8 | 99.6 | 0.176 | 32973 | 0.76 | 0.29 | 0.26 | 0.028 | 140.3 | 136.3 | 4 | 70.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 187 | 186.7 | 148.1 | 38.6 | 1.068 | 76.6 | 99.6 | 0.176 | 35682 | 0.76 | 0.29 | 0.26 | 0.028 | 140.1 | 130.3 | 9.8 | 76.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 184 | 186.8 | 148.5 | 38.3 | 1.072 | 75.5 | 99.6 | 0.176 | 35179 | 0.76 | 0.29 | 0.27 | 0.028 | 140.6 | 134.4 | 6.1 | 75.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 204 | 188.1 | 149.9 | 38.2 | 1.068 | 79.3 | 99.6 | 0.176 | 37007 | 0.76 | 0.31 | 0.28 | 0.028 | 141.7 | 137.4 | 4.3 | 78.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 110 | 176.6 | 142.9 | 33.6 | 1.076 | 50.3 | 99.6 | 0.176 | 23322 | 0.76 | 0.26 | 0.23 | 0.027 | 136.8 | 132.9 | 3.9 | 50.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 118 | 177.6 | 142.8 | 34.7 | 1.063 | 53.7 | 99.6 | 0.176 | 24907 | 0.76 | 0.25 | 0.22 | 0.028 | 136.4 | 125.6 | 10.8 | 53.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 117 | 177.7 | 143 | 34.7 | 1.068 | 53.5 | 99.6 | 0.176 | 24818 | 0.76 | 0.25 | 0.23 | 0.028 | 136.7 | 128.4 | 8.3 | 53.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 124 | 178.6 | 143.5 | 35.1 | 1.063 | 55.7 | 99.6 | 0.176 | 25860 | 0.76 | 0.26 | 0.23 | 0.027 | 137 | 131 | 6 | 55.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 81 | 168.1 | 140.8 | 27.3 | 1.068 | 34.4 | 99.6 | 0.176 | 15945 | 0.76 | 0.25 | 0.22 | 0.027 | 135.8 | 135.3 | 0.5 | 34.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 89 | 169.3 | 141.2 | 28.2 | 1.068 | 37.5 | 99.6 | 0.176 | 17358 | 0.76 | 0.25 | 0.22 | 0.027 | 135.9 | 134.2 | 1.8 | 37.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 87 | 169.2 | 141.1 | 28.1 | 1.059 | 36.7 | 99.6 | 0.176 | 17007 | 0.76 | 0.25 | 0.22 | 0.027 | 135.9 | 134.3 | 1.6 | 36.6 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 94 | 169.7 | 141.3 | 28.4 | 1.055 | 38.5 | 99.6 | 0.176 | 17828 | 0.76 | 0.25 | 0.22 | 0.027 | 136.1 | 134.7 | 1.4 | 38.3 | 0.176

## 低省2
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW)
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 209.3 | 158.6 | 127.5 | 31.1 | 1.068 | 78.2 | 99.6 | 0.176 | 393946 | 3.62 | 1.03 | 0.83 | 0.205 | 145.4 | 98.8 | 46.6 | 77.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 214 | 158.7 | 125.2 | 33.4 | 1.063 | 85.2 | 99.6 | 0.176 | 396505 | 3.62 | 1.04 | 0.83 | 0.208 | 144.5 | 94.1 | 50.4 | 84.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 187 | 157.1 | 130.7 | 26.4 | 1.076 | 62.7 | 99.6 | 0.176 | 381373 | 3.62 | 1.02 | 0.83 | 0.193 | 145.9 | 107.5 | 38.4 | 62.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 233 | 160.4 | 127.5 | 32.9 | 1.063 | 87.5 | 99.6 | 0.176 | 405743 | 3.62 | 1.05 | 0.83 | 0.218 | 146.4 | 95.8 | 50.6 | 87.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 245 | 161.4 | 129.8 | 31.7 | 1.059 | 86.4 | 99.6 | 0.176 | 406927 | 3.62 | 1.05 | 0.83 | 0.219 | 148.1 | 98.3 | 49.7 | 86 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 207 | 156.2 | 122.9 | 33.3 | 1.068 | 83.7 | 99.6 | 0.176 | 399537 | 3.62 | 1.04 | 0.83 | 0.211 | 141.9 | 92.6 | 49.3 | 83.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 207 | 154.6 | 124.4 | 30.2 | 1.068 | 75.8 | 99.6 | 0.176 | 370670 | 3.62 | 1.01 | 0.83 | 0.182 | 142.7 | 94.7 | 48 | 75.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 207 | 155.2 | 123.7 | 31.4 | 1.068 | 79.1 | 99.6 | 0.176 | 381745 | 3.62 | 1.02 | 0.83 | 0.192 | 142.3 | 93.7 | 48.7 | 78.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 207 | 154.8 | 124.2 | 30.6 | 1.068 | 77 | 99.6 | 0.176 | 374317 | 3.62 | 1.01 | 0.83 | 0.185 | 142.7 | 94.3 | 48.3 | 76.7 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 185 | 155.2 | 126.3 | 28.9 | 1.076 | 68.5 | 99.6 | 0.176 | 386250 | 3.62 | 1.02 | 0.83 | 0.197 | 142.9 | 101.3 | 41.6 | 68.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 184 | 154 | 122.7 | 31.3 | 1.076 | 74.3 | 99.6 | 0.176 | 392486 | 3.62 | 1.03 | 0.83 | 0.203 | 140.3 | 95.8 | 44.5 | 74 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 185 | 154.4 | 124.2 | 30.2 | 1.076 | 71.7 | 99.6 | 0.176 | 388978 | 3.62 | 1.03 | 0.83 | 0.2 | 141.4 | 98.2 | 43.3 | 71.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 184 | 154.2 | 123.3 | 30.9 | 1.076 | 73.3 | 99.6 | 0.176 | 391192 | 3.62 | 1.03 | 0.83 | 0.202 | 140.8 | 96.8 | 44 | 73 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 232 | 155.8 | 127 | 28.8 | 1.063 | 76.4 | 99.6 | 0.176 | 371685 | 3.62 | 1.01 | 0.83 | 0.183 | 144.8 | 96.6 | 48.3 | 76.1 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 232 | 156.4 | 126.3 | 30.2 | 1.063 | 80.2 | 99.6 | 0.176 | 382943 | 3.62 | 1.02 | 0.83 | 0.194 | 144.5 | 95.3 | 49.2 | 79.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 232 | 156.4 | 126.8 | 29.6 | 1.063 | 78.6 | 99.6 | 0.176 | 379612 | 3.62 | 1.02 | 0.83 | 0.191 | 144.8 | 96.2 | 48.6 | 78.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 232 | 157.4 | 126.6 | 30.8 | 1.063 | 81.9 | 99.6 | 0.176 | 391455 | 3.62 | 1.03 | 0.83 | 0.203 | 144.8 | 95.8 | 49.1 | 81.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 118 | 147.9 | 118.7 | 29.3 | 1.076 | 54.7 | 99.6 | 0.176 | 324643 | 3.62 | 0.97 | 0.83 | 0.139 | 136.3 | 96.7 | 39.6 | 54.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 131 | 148.1 | 115.1 | 33 | 1.063 | 65.1 | 99.6 | 0.176 | 311872 | 3.62 | 0.96 | 0.83 | 0.129 | 136.2 | 87.1 | 49.1 | 64.8 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 129 | 148.5 | 112.9 | 35.6 | 1.068 | 69.6 | 99.6 | 0.176 | 332120 | 3.62 | 0.97 | 0.83 | 0.145 | 134.4 | 85.1 | 49.4 | 69.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 144 | 149.9 | 117.8 | 32.2 | 1.059 | 66.3 | 99.6 | 0.176 | 336039 | 3.62 | 0.98 | 0.83 | 0.15 | 137.4 | 91.1 | 46.4 | 66 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 78 | 142.9 | 113.7 | 29.2 | 1.068 | 43.5 | 99.6 | 0.176 | 258608 | 3.62 | 0.92 | 0.83 | 0.089 | 132.9 | 93.3 | 39.6 | 43.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 83 | 142.8 | 110.1 | 32.8 | 1.059 | 50.4 | 99.6 | 0.176 | 245757 | 3.62 | 0.91 | 0.83 | 0.081 | 132.7 | 84.3 | 48.4 | 50.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 83 | 143 | 108.8 | 34.2 | 1.063 | 52.5 | 99.6 | 0.176 | 255028 | 3.62 | 0.91 | 0.83 | 0.086 | 131.8 | 83.3 | 48.5 | 52.3 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 88 | 143.5 | 108.4 | 35.1 | 1.055 | 55.5 | 99.6 | 0.176 | 274930 | 3.62 | 0.93 | 0.83 | 0.1 | 131 | 83.4 | 47.6 | 55.2 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 59 | 140.8 | 118.9 | 21.9 | 1.063 | 27.6 | 99.6 | 0.176 | 193436 | 3.62 | 0.88 | 0.83 | 0.05 | 135.3 | 101.8 | 33.5 | 27.5 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 64 | 141.2 | 113.6 | 27.6 | 1.063 | 36.6 | 99.6 | 0.176 | 199521 | 3.62 | 0.88 | 0.83 | 0.054 | 134.2 | 91.1 | 43.1 | 36.4 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 62 | 141.1 | 114.1 | 26.9 | 1.055 | 35.1 | 99.6 | 0.176 | 197462 | 3.62 | 0.88 | 0.83 | 0.052 | 134.3 | 92.5 | 41.8 | 34.9 | 0.176
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 67 | 141.3 | 114.4 | 26.9 | 1.047 | 36.3 | 99.6 | 0.176 | 200658 | 3.62 | 0.88 | 0.83 | 0.054 | 134.7 | 92.1 | 42.6 | 36.2 | 0.176

## 低省1
| 烟气侧 | [9 empty] | 工质侧
工况： | 烟气流量 (t/h) | 设计压力. (Pa(g)) | 压降 (Pa) | 进口温度 (℃) | 出口温度 (℃) | 温降 (℃) | 比热 (KJ/kg.℃) | 放热量 (GJ/h) | 效率 (%) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 工质流量 (kg/h) | 设计压力 (Mpa(g)) | 进口压力 (Mpa(g)) | 出口压力 (Mpa(g)) | 压降 (Mpa) | 出口温度 (℃) | 进口温度 (℃) | 温升 (℃) | 吸热量 (GJ/h) | 污染系数 (m2.℃/KW) | 对数温差 | 面积
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,100%） | 2357.4 | 6000 | 200.9 | 127.5 | 84.5 | 43 | 1.059 | 107.6 | 99.6 | 0.176 | 659169 | 3.62 | 1.26 | 1.03 | 0.224 | 98.8 | 60.05 | 65 | 107.1 | 0.176 | 26.5183 | 1121.8683
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,100%） | 2393 | 6000 | 205 | 125.2 | 82.3 | 42.9 | 1.059 | 108.6 | 99.6 | 0.176 | 759569 | 3.62 | 1.33 | 1.04 | 0.294 | 94.1 | 60.05 | 65.3 | 108.2 | 0.176 | 26.4285 | 1137.2404
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 181 | 130.7 | 88.2 | 42.4 | 1.072 | 100 | 99.6 | 0.176 | 500560 | 3.62 | 1.15 | 1.02 | 0.131 | 107.5 | 60.05 | 62.3 | 99.6 | 0.176 | 25.5953 | 1080.9287
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 223 | 127.5 | 83.8 | 43.7 | 1.055 | 115.5 | 99.6 | 0.176 | 769868 | 3.62 | 1.35 | 1.05 | 0.303 | 95.8 | 60.05 | 67.9 | 115.1 | 0.176 | 27.534 | 1161.1915
半山二期9F热力汇总表（极冷工况,-8.3℃,100%） | 2571 | 6000 | 235 | 129.8 | 85.4 | 44.3 | 1.055 | 120.1 | 99.6 | 0.176 | 746501 | 3.62 | 1.33 | 1.05 | 0.285 | 98.3 | 60.05 | 70.3 | 119.6 | 0.176 | 28.3138 | 1173.3593
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最小抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 199 | 122.9 | 81.3 | 41.6 | 1.059 | 104 | 99.6 | 0.176 | 760054 | 3.62 | 1.33 | 1.04 | 0.295 | 92.6 | 60.05 | 62.1 | 103.6 | 0.176 | 25.508 | 1128.1869
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,最大抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 199 | 124.4 | 82.3 | 42.1 | 1.059 | 105.1 | 99.6 | 0.176 | 721848 | 3.62 | 1.28 | 1.01 | 0.267 | 94.7 | 60.05 | 67.6 | 104.7 | 0.176 | 25.7959 | 1127.438
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,冷再热抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 199 | 123.7 | 81.8 | 41.9 | 1.059 | 104.7 | 99.6 | 0.176 | 740569 | 3.62 | 1.3 | 1.02 | 0.281 | 93.7 | 60.05 | 65.3 | 104.2 | 0.176 | 25.6543 | 1128.2496
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,平均抽气,17.4℃,100%） | 2357 | 6000 | 199 | 124.2 | 82.2 | 42.1 | 1.059 | 105.1 | 99.6 | 0.176 | 728963 | 3.62 | 1.28 | 1.01 | 0.272 | 94.3 | 60.05 | 66.9 | 104.7 | 0.176 | 25.8315 | 1125.8852
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最小抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 179 | 126.3 | 84.9 | 41.4 | 1.068 | 97.8 | 99.6 | 0.176 | 563620 | 3.62 | 1.19 | 1.02 | 0.165 | 101.3 | 60.05 | 60.2 | 97.4 | 0.176 | 24.9249 | 1085.4819
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,最大抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 177 | 122.7 | 82.1 | 40.6 | 1.068 | 95.6 | 99.6 | 0.176 | 635239 | 3.62 | 1.24 | 1.03 | 0.208 | 95.8 | 60.05 | 58 | 95.3 | 0.176 | 24.3947 | 1085.1629
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,冷再热抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 178 | 124.2 | 83.2 | 41 | 1.068 | 96.6 | 99.6 | 0.176 | 602502 | 3.62 | 1.22 | 1.03 | 0.188 | 98.2 | 60.05 | 59.1 | 96.2 | 0.176 | 24.5474 | 1088.5954
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,平均抽气,28.5℃,100%） | 2204 | 6000 | 177 | 123.3 | 82.6 | 40.8 | 1.068 | 96.1 | 99.6 | 0.176 | 621535 | 3.62 | 1.23 | 1.03 | 0.2 | 96.8 | 60.05 | 58.5 | 95.7 | 0.176 | 24.4719 | 1086.2802
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最大抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 223 | 127 | 84.1 | 42.9 | 1.055 | 113.5 | 99.6 | 0.176 | 739511 | 3.62 | 1.29 | 1.01 | 0.28 | 96.6 | 60.05 | 72.8 | 113.1 | 0.176 | 27.1011 | 1159.2384
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,冷再热抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 223 | 126.3 | 83.6 | 42.7 | 1.055 | 113 | 99.6 | 0.176 | 758603 | 3.62 | 1.32 | 1.02 | 0.294 | 95.5 | 60.05 | 70.5 | 112.6 | 0.176 | 27.013 | 1157.8769
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,平均抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 223 | 126.8 | 83.9 | 42.9 | 1.055 | 113.5 | 99.6 | 0.176 | 746770 | 3.62 | 1.3 | 1.02 | 0.285 | 96.2 | 60.05 | 71.3 | 113.1 | 0.176 | 27.085 | 1159.9303
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,最小抽气,4℃,100%） | 2504 | 6000 | 223 | 126.6 | 83.7 | 42.9 | 1.055 | 113.5 | 99.6 | 0.176 | 756002 | 3.62 | 1.32 | 1.03 | 0.292 | 95.8 | 60.05 | 69.1 | 113 | 0.176 | 27.0678 | 1159.6398
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,75%） | 1739 | 6000 | 115 | 118.7 | 79.8 | 38.8 | 1.068 | 72.1 | 99.6 | 0.176 | 467216 | 3.62 | 1.08 | 0.97 | 0.115 | 96.7 | 60.05 | 52.8 | 71.8 | 0.176 | 20.8548 | 956.3491
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,75%） | 1855 | 6000 | 126 | 115.1 | 75.8 | 39.3 | 1.055 | 77.1 | 99.6 | 0.176 | 679960 | 3.62 | 1.19 | 0.96 | 0.237 | 87.1 | 60.05 | 58.9 | 76.8 | 0.176 | 21.2909 | 1001.9947
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,75%） | 1838 | 6000 | 124 | 112.9 | 74.8 | 38.1 | 1.059 | 74.2 | 99.6 | 0.176 | 707530 | 3.62 | 1.23 | 0.97 | 0.257 | 85.1 | 60.05 | 53.3 | 73.9 | 0.176 | 20.5903 | 996.9625
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,75%） | 1945 | 6000 | 138 | 117.8 | 78.1 | 39.7 | 1.055 | 81.5 | 99.6 | 0.176 | 625563 | 3.62 | 1.18 | 0.98 | 0.202 | 91.1 | 60.05 | 57.8 | 81.1 | 0.176 | 22.0935 | 1019.6564
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,50%） | 1391 | 6000 | 75 | 113.7 | 76.1 | 37.6 | 1.063 | 55.6 | 99.6 | 0.176 | 397747 | 3.62 | 1 | 0.92 | 0.084 | 93.3 | 60.05 | 51.2 | 55.4 | 0.176 | 18.1381 | 848.4268
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,50%） | 1453 | 6000 | 80 | 110.1 | 72.4 | 37.7 | 1.055 | 57.6 | 99.6 | 0.176 | 565892 | 3.62 | 1.07 | 0.91 | 0.166 | 84.3 | 60.05 | 55.9 | 57.4 | 0.176 | 18.2566 | 873.3506
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,50%） | 1447 | 6000 | 79 | 108.8 | 71.9 | 36.9 | 1.055 | 56.4 | 99.6 | 0.176 | 578911 | 3.62 | 1.09 | 0.91 | 0.174 | 83.3 | 60.05 | 52.8 | 56.2 | 0.176 | 17.8117 | 876.453
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,50%） | 1497 | 6000 | 84 | 108.4 | 72.2 | 36.3 | 1.051 | 57.1 | 99.6 | 0.176 | 581745 | 3.62 | 1.1 | 0.93 | 0.177 | 83.4 | 60.05 | 49.6 | 56.9 | 0.176 | 17.809 | 887.5055
半山二期9F热力汇总表（夏季工况,28.5℃,30%） | 1185 | 6000 | 57 | 118.9 | 79 | 39.9 | 1.059 | 50 | 99.6 | 0.176 | 284094 | 3.62 | 0.92 | 0.88 | 0.044 | 101.8 | 60.05 | 61.4 | 49.8 | 0.176 | 18.0092 | 768.1274
半山二期9F热力汇总表（ISO工况,15℃,30%） | 1246 | 6000 | 61 | 113.6 | 74.1 | 39.4 | 1.055 | 51.9 | 99.6 | 0.176 | 398061 | 3.62 | 0.97 | 0.88 | 0.084 | 91.1 | 60.05 | 61.9 | 51.7 | 0.176 | 17.9446 | 800.3012
半山二期9F热力汇总表（性能保证工况,17.4℃,30%） | 1235 | 6000 | 60 | 114.1 | 74.6 | 39.5 | 1.051 | 51.2 | 99.6 | 0.176 | 375095 | 3.62 | 0.95 | 0.88 | 0.075 | 92.5 | 60.05 | 61.7 | 51 | 0.176 | 17.8435 | 793.9408
半山二期9F热力汇总表（冬季工况,4℃,30%） | 1287 | 6000 | 65 | 114.4 | 74.7 | 39.7 | 1.043 | 53.4 | 99.6 | 0.176 | 396255 | 3.62 | 0.97 | 0.88 | 0.084 | 92.1 | 60.05 | 63.4 | 53.2 | 0.176 | 18.2079 | 811.6117